ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ

АККУМУЛЯТОРЫ

серии   SF

# Общие положения

- Технология: AGM

- Расчетный срок службы: 3-4 года

- Предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах.

# Сферы применения

- Системы безопасности

- Электронные кассовые аппараты

- Электронное тестовое оборудование

- Системы аварийного освещения

# Конструкция

- Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна.

- Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.

- Моноблоки снабжены регулирующими клапанами для обеспечения выпуска газа, при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.

- Нет ограничений на перевозку Security Force серии SF воздушным, железнодорожным или автотранспортом.

| Элемент | Материал |
| --- | --- |
| Положительные и отрицательные пластины | Пластины намазного типа, пастированные в решетки из свинцово-кальциевого сплава |
| Электролит | Разбавленная серная кислота, удерживаемая в сепараторе |
| Сепаратор | Микропористый дюропластик |
| Клеммы | Свинцовый сплав |
| Корпус и крышка | Пластик ABS |

# Модельный ряд и типоразмеры

| Тип | U B | C20 ##### Ач | Габариты |  |  |  | Вес кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д мм | Ш мм | В1 мм | В2 мм |  |
| SF12012 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0,5 |
| SF12022 | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0,9 |
| SF12045 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,50 |
| SF1207 | 12 | 7,0 | 152 | 65 | 93 | 100 | 2,2 |
| SF1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,60 |
| SF1217 | 12 | 17 | 182 | 76 | 167 | 167 | 5,7 |
| SF1226 | 12 | 26 | 167 | 175 | 126 | 126 | 8,5 |
| SF1240 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13 |

# Технические характеристики

| Разрядные кривые постоянным током при 25°С | График заряда постоянным напряжением (при 25°С). |
| --- | --- |

| Зависимость зарядного напряжения от температуры окружающей среды. | Зависимость срока службы в буферном режиме от температуры окружающей среды. |
| --- | --- |

| Срок службы в буферном режиме работы. Напряжение подзаряда: 2,27 – 2,30 В/эл при25°С | Срок службы в циклическом режиме работы. |
| --- | --- |

| Зависимость емкости от температуры окружающей среды при различных токах разряда. | Зависимость емкости от времени хранения. |
| --- | --- |

# Эксплуатация

- Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре от -20°С до +60°С. Диапазон температуры хранения моноблоков от –35°С до +60°С.

# Правильный заряд является одним из важнейших условий успешной работы свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления. Правильный выбор зарядного устройства влияет самым непосредственным образом на производительность и срок службы батарей. Заряд: постоянным напряжением: 2,45 В/эл-т при начальных значениях тока 0,25 СА. Диапазон зарядного напряжения буферного режима - в диапазоне 2,27–2,30 В/эл-т (при 25°С). Диапазон зарядного напряжения циклического режима - в диапазоне 2,42–2,48 В/эл-т (при 25°С). Не требуют уравнительного заряда. Буферного напряжения достаточно, чтобы поддерживать моноблоки в полностью заряженном состоянии.

- Хранение без подзаряда  - в течение 1 года в сухом помещении при температуре окружающей среды от –35° до +60°С.

- Допускается установка аккумуляторов в горизонтальном положении при вертикальном расположении пластин. Помещения не требуют принудительной вентиляции.

- Аккумуляторы поставляются предприятием-изготовителем в заряженном состоянии, заполненные электролитом и готовыми к эксплуатации.

- Не рекомендуется установка аккумуляторов вблизи источников тепла. Поскольку аккумуляторы могут генерировать воспламеняющиеся газы, запрещается их установка вблизи оборудования, которое может давать электрический разряд в виде искр.

- Запрещается установка и эксплуатация аккумуляторов в атмосфере, содержащей пары органических растворителей или адгезивов или контакт с ними.

- Чтобы максимально повысить срок службы аккумуляторов, среднее значение тока пульсаций любого происхождения, протекающего через аккумулятор, не должно превышать 0,1 СА, а стабилизация зарядного напряжения должна быть в пределах 1%.

- Очистку корпуса аккумуляторов всегда рекомендуется производить с помощью кусочка ткани, смоченного водой. Никогда не используйте для этих целей масла, органические растворители, такие как бензин, разбавители для краски и др.

- Запрещается разбирать аккумулятор. В случае попадания электролита в глаза или на кожу, необходимо сразу промыть пораженный участок сильной струей чистой проточной воды и немедленно обратиться к врачу.

- Прикосновение к токопроводящим частям аккумулятора может повлечь за собой электрический удар. Работу по проверке или обслуживанию аккумуляторов необходимо проводить в резиновых перчатках.

- Использование разнородных аккумуляторов (различных емкостей, с различной историей применения, различной давностью изготовления и происходящих от разных изготовителей), может нанести ущерб, как самой батарее, так и связанному с ней оборудованию.