191040: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.52, оф. 4 тел./факс: (812) 764-32-49

ПАСПОРТ

Герметизированные

свинцово-кислотные

аккумуляторные батареи

POWER BATTERY

(серия PB 12-7.0)

Содержание

1.Назначение

2.Технические характеристики

3.Комплектация

4.Маркировка

5.Гарантийные обязательства

6.Свидетельство о приёмке

1.Назначение

Аккумуляторы POWER BATTERY	(серия PB 12-7.0) предназначены для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.

2.Технические характеристики

Основные технические характеристики аккумулятора:

Таблица 1.

| PB 12-7.0 - Спецификация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во элементов в блоке | Напряжение без нагрузки | Вес | Электролит: абсорбированная серная кислота плотностью | Максимальный ток разряда |  | Внутреннее сопротивление |
| 6 | 12.9 | 2.35 кг | 1.31кг/м3 | 70 A |  | 25 мОм |
| Ёмкость |  |  | 7Aч при 20-часовом разряде до Uкон. -1.75 В/Эл при 25°C |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  |  | Разряд; -20°C до + 50°C |  | Заряд; -20°C до + 40°C. (С температурной компенсацией) |  |
| Оптимальная рабочая температура |  |  | 25°C |  |  |  |
| Напряжение подзаряда: Буферный режим Циклический режим |  |  | 13,5 -- 13.8 В/эл при t = 25°C 14,4 – 15,0 В/эл при t = 25°C |  |  |  |
| Максимальный ток заряда |  |  | 2.1 ампер при 100% глубине разряда |  |  |  |
| Саморазряд |  |  | Батареи POWER BATTERY серии PB могут храниться до 6 месяцев при t = 25°C без подзаряда. При более высокой температуре хранения интервал хранения без заряда сокращается. |  |  |  |
| Выводы |  |  | F1/F2 |  |  |  |
| Срок службы, (t=25о С): Буферный режим Циклический режим |  |  | до 3-5 лет |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм Длина ширина Высота |  |  | 151 66 95 |  |  |  |

Разряд постоянным током(А)

3.Комплектация:

аккумуляторная батарея           --

упаковка                                     --

паспорт                                       --

4.Маркировка:

- На корпусе:

  - марка аккумулятора

  - тип электрохимической системы

  - модель аккумулятора

  - величина напряжений и максимального тока заряда

  - номинальная ёмкость (С20)

  - производитель

5.Гарантийные обязательства:

Завод изготовитель и компания поставщик гарантируют соответствие качества аккумуляторов POWER BATTERY (серия PB 12-7.0) требованиям технических условий при соблюдении покупателем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническим.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

6. Свидетельство о приёмке:

6.1. Аккумуляторная батарея POWER BATTERY серия PB 12-7.0 заводской №  	 	          соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.007.12-88 согласно сертификата соответствия РОСС CN.ME83.B01602 № 8408542, произведена в соответствии с Международными стандартами качества ISO 9001 и ISO 14001 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи: 						Дата установки:

“       “ 		 200 	  г.        		 “ 	 “ 		 200 	 г.

М.П. 						М. П.