ИСТОЧНИКВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАНЫЙ

«ИМПУЛЬС-5П»

ПАСПОРТ

ОКП 437290		ТУ4372-024-56433581-2010

C-RU.ПБ13.В.00222

1.Общие сведения

1.1.Источник вторичного электропитания резервированный «ИМПУЛЬС-5П» (далее источник), предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охранно-пожарной сигнализации.

1.2.При пропадании напряжения в сети переменного тока 220В 50Гц источник автоматически обеспечивает питание энергопотребителей от встроенной аккумуляторной батареи (АКБ).

1.3.Источник обеспечивает заряд и автоматическое отключение при глубоком разряде АКБ, а также защиту от переполюсовки.

1.4.Источник обеспечивает контроль наличия АКБ, сетевого и выходного напряжения.

1.5.Источник имеет автоматическую защиту низковольтного выхода от короткого замыкания и превышения номинального тока нагрузки на 10%.

1.6.Источник имеет световую и звуковую сигнализацию состояния прибора, а также возможность передачи во внешние цепи информации о неисправностях.

2.Технические характеристики

| № | Технические характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основной источник электропитания | сеть переменного тока 220 (+22 ; -33)В, 50Гц |
| 2 | Резервный источник электропитания (приобретается отдельно) | 2 АКБ емкостью 7А/ч напряжением 12В |
| 3 | Номинальное выходное напряжение, В | 12,2±0,1 |
| 4 | Номинальный ток нагрузки, А | 5 |
| 5 | Двойная амплитуда пульсаций вых. напряжения под нагрузкой, мВ, не более | 15 |
| 6 | Потребляемая мощность от сети, ВА, не более | 73 |
| 7 | Время заряда полностью разряженной АКБ, ч | 24 |
| 8 | Напряжение отключения АКБ, В | 10,20,2 |
| 9 | Диапазон рабочих температур, С | 0… +40 |
| 10 | Относительная влажность, % | 96 |
| 11 | Атмосферное давление, кПа | 84 ÷ 106,7 |
| 12 | Габаритные размеры корпуса, мм | 320х225х100 |
| 13 | Степень защиты оболочки (код IP) | 30 |
| 14 | Масса (без АКБ), кг, не более | 2 |
| 15 | Срок службы, лет | 10 |
| 16 | Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |

3.Индикация и сигнализация.

3.1.Индикатор «Сеть»

- горит – наличие сети 220В;

- мигает – нет сети 220В, АКБ подключена;

- не горит – нет сети 220В, нет АКБ.

3.2. Индикатор «АКБ»

- мигает красно-зелёным – наличие сети, нет АКБ;

- горит зелёным – наличие сети 220В, заряд АКБ более 13,6В;

- горит красным – наличие сети 220В, заряд АКБ менее 13,6В;

- мигает зелёным – нет сети 220В, заряд АКБ более 11В;

- мигает красным – нет сети 220В, заряд АКБ менее 11В;

- не горит – нет сети 220В, заряд АКБ менее 10,2В.

3.3.Индикатор «Выход»

- горит – наличие выходного напряжения (только пр подключенной АКБ);

- мигает – перегрузка или короткое замыкание;

- не горит – нет сети 220В, не подключена АКБ.

3.4.Звуковой индикатор

- отключение сети 220В при наличии АКБ – звучит прерывисто 60 сек.;

- отсутствие АКБ при наличии сети 220В – звучит прерывисто 60 сек.;

- перегрузка или короткое замыкание низковольтного выхода – звучит постоянно 60 сек.;

- нет сети 220В, заряд АКБ более 10,2В, но менее 11В – постоянно включается на 2 секунды с интервалом в 2 секунды, сигнализируя о скором разряде батареи;

- нет сети 220В, заряд АКБ менее 10,2В – звучит постоянно 60 сек. (низковольтный выход отключается от АКБ).

3.5. Выход сигнализации типа «открытый коллектор» (с напряжением питания от 9 до 13,8В и током потребления не более 50 мА) служит для подключения звукового или светового оповещателя  с целью привлечения внимания персонала при возникновении аварийной ситуации. В нормальном состоянии – разомкнут относительно земли, активирован – «замкнут» на землю.

- отключена сеть 220В, АКБ подключена – «ОК1» активирован до появления сети;

- отключена АКБ при наличии сети 220В – «ОК2» активирован до подключения АКБ;

- перегрузка или короткое замыкание низковольтного выхода – «ОК2» активирован до устранения неисправности;

- при отключении низковольтного выхода от АКБ при её разряде менее 10,2В – «ОК2» активирован постоянно в течение 20 мин.

4.Установка и подключение.

4.1.Открыть крышку источника.

4.2.Подвесить основание источника на стену посредством крепёжных ушек, расположенных на расстоянии 198 мм друг от друга.

4.3.Произвести окончательное крепление основания одним саморезом через отверстие диаметром 4мм (находится в центре нижней части основания).

4.3.Подключить нагрузку к клеммам «+ 12В –», соблюдая полярность.

4.4.Подключить сетевые провода к клеммам «220В».

4.5.Установить АКБ в  источник и подключить к клеммам, соблюдая полярность (к контакту красного цвета – положительный вывод АКБ, к контакту черного цвета – отрицательный вывод АКБ).

4.6.Закрыть крышку источника.

4.7.Включить внешнее питание 220В 50Гц.

Внимание! Переход источника в режим «Резерв» происходит только после подачи и отключения сетевого напряжения.

5. Комплектность

- Источник питания «ИМПУЛЬС-5П», шт.					1

- Паспорт, шт.							1

- Предохранитель 250В 1А, шт.						1

- Упаковка, шт.							1

6.Меры безопасности.

6.1.При эксплуатации источника необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2.Подключение сетевых проводов к клеммам «220В» осуществляется только при отсутствии на них напряжения.

6.3.Категорически запрещается производить замену АКБ и какие либо работы при включенном питании 220В.

Внимание! При установке источника питания запрещается  его монтаж в нишах, в шкафах,  на мягких покрытиях, углублениях, на расстоянии меньше одного метра от отопительных приборов, в местах действия солнечных лучей.

7. Хранение и утилизация.

7.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре  от 5 до 40 ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

7.2.Специальных мер по утилизации не требует.

8. Гарантии изготовителя

8.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

8.2.В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».

8.3.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Свидетельство о приемке

Источник «ИМПУЛЬС-5П», заводской №________________________ соответствует ТУ 4372-014-56433581-2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления ____________________

Представитель ОТК___________________

Рисунок 1 – Схема подключения «Импульс-5П»

- По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417, (3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва,  2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8,  (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964

630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305a,  (383) 287-37-25, 305-52-01

www.arsec.ru