| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| FW-SMK БЕСПРОВОДНЫЙ ДЫМОВОЙ ДЕТЕКТОР ELECTRONIC ENGINEERING LTD |  | Описание FW-SMK дымовой беспроводной детектор серии FREEWAVE. FW-SMK представляет собой оптический пожарный датчик реагирующий на задымление но не на газ, температуру или пламя. Это позволяет выявлять пожар на ранней стадии и подавать сигнал на встроенную сирену и на приемник контрольной панели. Детектор запитывается от внутренней 9 В алкалиновой или литиевой повышенной емкости. Каждый детектор имеет уникальный ID (24 битный) код. Приемник серии FREEWAVE прописывает персональный ID код детектора и реагирует только на него. Тревога и другие данные, переданные на приемник, позволяют идентифицировать сработавший детектор. Тестовый сигал периодически (раз в 18 – 19 минут ) посылаемый детектором на приемник позволяет контролировать состояние датчика. |
| 3 |  | 4 |
| Особенности Оптический дымовой детектор Для использования в беспроводных системах. Низкое энергопотребление. Алкалиновая или литиевая батарея 9В. Срок службы не менее 1 года. Рабочие частоты: 868MHz, 433MHz Передача тестовых сигналов. Контроль разряда батареи. Радиус действия до 1 км открытого пространства. Уникальный ID код. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ Установка батареи Удерживая основание повернуть датчик против часовой стрелки. Отделить основание. При извлечении батареи отщелкнется красный рычажок. Подключить батарею. При установке батареи опустить рычажок в батарейный отсек. |  | ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ДЕТЕКТОРА ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется детектор с подключенным питанием прописать в системе перед окончательным ее монтажом. Процедура прописки датчика описана в инструкции к контрольной панели. Убедитесь, что приемник находится в режиме “обучения” Кнопка для прописывания детектора в системе находится в отсеке для батареи (маленькая прямоугольная на зеленой плате). Поэтому прописывание датчика проводить при извлеченной из отсека батарее (не отключая ее). Нажать и удерживать кнопку более 3 секунд. Загорится светодиод, это говорит о том что инициирована передача тестового сигнала каждые 5-6 сек. Первые две передачи симулируют передачу тамперного сигнала и зарегистрируют детектор. Кнопка регистрации |

| 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРА Выбор места установки производится в соответствии с требованиями пожарной инспекции. Во избежание образования мертвых зон при установке датчиков рекомендуется: ГДЕ НЕ СТОИТ УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТЕКТОР При неправильном выборе места установки возможны ложные срабатывания поэтому не следует устанавливать датчик : В местах вытяжки продуктов горения, например над варочными панелями, в гаражах в местах прогрева машин, рядом с горнами, над водонагревателями и т.п. Ближе 6 м от кухонных плит. Если это осуществить невозможно, допускается установка на стену. Для предотвращения ложных срабатываний в проблемных помещениях необходимо устанавливать детектор в хорошо проветриваемом месте. ВАЖНО: недопустимо для снижения вероятности ложных тревог маскировать детектор. Не устанавливайте детектор в местах сильных воздушных потоков, т.к. дым может быть отнесен в сторону от датчика. В ванных комнатах и местах с парообразованием т.к. пар может вызвать сработку детектора. Не рекомендуется устанавливать датчик ближе, чем 3 м от ванной. В очень холодных или очень горячих помещениях. Детектор рассчитан на работу в диапазоне от 4(C до 38(C. В пыльном или загрязненном воздухе. Пыль и грязь значительно изменяют чувствительность датчика. В местах большого скопления насекомых возможны ложные срабатывания детектора. Рядом с лампами дневного света. Электрические наводки могут вызвать ложные срабатывания. Рекомендуется установка не ближе 1.5м от ламп дневного света. Внимание: никогда устраняйте тревогу методом отключения батареи. Можно проветрить помещение и тревога прекратится сама. При частых ложных срабатываниях попробуйте прочистить детектор нижеописанным способом. |  | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Необходимые инструменты: дрель с 6.5 мм сверлом и отвертка. Снять базу детектора, для чего удерживая за основание повернуть датчик против часовой стрелки. Приложить базу к потолку разметить отверстия для крепежа. Сверлом 6.5 мм высверлить отверстия 35 мм глубиной. Закрепить основание на потолке. Установите батарею (см. рис 2) Закрепите датчик в базе, повернув его по часовой стрелке, предварительно совместив пазы и крепления базы и детектора. |
| 7 |  | 8 |
| Важно. После подачи минутного звукового сигнала необходимо заменить батарею в течение 30 дней максимум. Для надежной работы детектора использовать только алкалиновые или литиевые батареи ИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА СИГНАЛА Контрольная панель FREEWAVE способна осуществлять контроль качества сигнала для каждого устройства, подключенного к панели. Индекс качества устанавливается от 1 до 100. При индексе менее 30 лучше поискать более удачное место для установки детектора. ТЕСТИРОВАНИЕ Рекомендуется проводить еженедельное тестирование детектора. Для этого: Запустите контрольную панель в режиме тестирования. Нажмите тестовую кнопку на датчике. Убедитесь, что контрольная панель принимает сигнал пожарной тревоги. ВНИМАНИЕ: никогда не используйте открытый огонь для тестирования детектора, это может привести к повреждению детектора. ВНИМАНИЕ: Если звуковой сигнал звучит одну минуту, – это говорит о разряде батареи, необходимо ее немедленно заменить. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Никогда не используйте воду и растворители для очистки детектора, это может его повредить. Обслуживание Снять детектор и, предварительно удалив батарею, пропылесосить мягкой насадкой пылесоса не реже одного раза в год. Это можно делать при замене батареи. Провести тестирование детектора после очистки. |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЫМОВОЙ ДЕТЕКТОР Чувствительность: 2.3+1.2%/ft Уровень звукового сигнала: 85 db at 3 m Индикация активности: Вспыхивает светодиод раз в 45 сек. Звуковой контроль разряда батареи . ПЕРЕДАЧА И КОДИРОВАНИЕ Рабочая частота 868 MHz, 433MHz Кодирование: 24-bit Обмен тестовыми сигналами 1 раз в 18 минут. ПИТАНИЕ Источник: 9 В алкалиновая или литиевая. Потребление : 28 мА в ожидании, 20 мА при тревоге РЕЖИМ РАБОТЫ Диапазон рабочих температур: 4.4(C - 37.8 (C Влажность: 10% - 85% |

# Text boxes

Кнопка тестирования

РИС. 1 Кнопка тестирования

РИС. 2:  Установка  батареи