| 6 ## GENIUS PLUS ПАССИВНЫЙ ИК-ДЕТЕКТОР С ДВУМЯ ДВОЙНЫМИ ПИРОЭЛЕМЕНТАМИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N: 7101329 Rev. B A.Y. |  | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА - Снять переднюю крышку, надавив отверткой на защелку в нижней части датчика (см. рис. 1) - Извлечь плату, слегка отжав фиксирующую защелку. - Продавить необходимые монтажные отверстия в зависимости от места и способа установки датчика ( см. рис 2). - Закрепить крышку на место. |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3 7 2 В детекторе используется два двойных пироэлемента, уникальный ASIC (Application Specific Integrated Chip) и SMD технология. GENIUS PLUS контролирует окружающую обстановку, анализирует ее и постоянно адаптируется к ней. Если ситуация меняется GENIUS PLUS изменяет свой уровень чувствительности. Используя двойную оптическую систему с анализом диагональной корреляции каналов, GENIUS PLUS может получить трехмерный тепловой образ защищаемой области и, исходя из этого, выявить нарушителя. В стабильном состоянии (светодиод не горит ) GENIUS PLUS постоянно контролирует защищаемую область, отслеживая все изменения в обстановке. |  | - Подсоединить датчик к охранному шлейфу контрольной панели используя контактную колодку (см. рис 3 ). - Установить плату на место, зафиксировав ее защелками. - Установить на место переднюю крышку. |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A. Для провода B. Для крепления на стене C. Для крепления в углу B ## B ## B ## B ## A ## C ## C ## C ## C 8 9 4 - Длина зоны детекции 15 м с широкоугольной линзой - Игнорирует животных до 5 кг - Современный дизайн, небольшие размеры - ASIC технология - Автоматическая термокомпенсация - Защита от RFI и EMI помех - Устойчивость к изменениям окружающей среды |  | РИС. 2 - МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ |
| Выбор места установки Место установки должно быть выбрано таким образом, чтобы оптимально преградить путь злоумышленнику. См. диаграмму направленности на рис. 5 Два высококачественных датчика с дуальными элементами выявляют движение поперек луча и незначительно менее чувствительны к перемещениям вдоль. Нерекомендуемые места установки: - там, где прямой солнечный свет может попадать непосредственно на детектор - лицевой стороной к поверхностям, которые могут менять температуру очень быстро - места с сильными воздушным потоком Рекомендация. Оптимальная высота установки 2.4 м. |  | РИС. 3 – КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА Контакт 1 - маркированный “ - ” (gnd) Присоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора. Контакт 2 - маркированный “ + ” (+12V) #### Присоединить к положительному выходу источника постоянного тока 8.2 –16В. |
| РИС. 1 – СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ 10 5 |  | Контакты 3 и 4 - маркированные “ TAMPER ” #### Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При снятии передней крышки немедленно подается сигнал тревоги. Контакты 5 и 6 - маркированные “ RELAY ” Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора. |

| РИС. 4 – ВИД ПЛАТЫ ПИРОСЕНСОР КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА КНОПКА ТАМПЕРА ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТОДИОДА ВКЛ/ВЫКЛ СЧЕТ ИМПУЛЬСОВ СВЕТОДИОД 11 16 |  | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ПРИ НАЛИЧИИ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ: - Рекомендуется устанавливать датчик не ниже 2.4м. - Устанавливать строго вертикально ( без наклона вперед ) - Устанавливать в стороне от высоких предметов на которые могут запрыгнуть животные. - Не устанавливать лицевой стороной к стремянкам и лестницам на которые могут взобраться животные.. - Установить выключатель счета импульсов в положение “AUTO” (вниз), положение для сложной окружающей обстановки. |
| --- | --- | --- |
| УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Стабильная окружающая обстановка - переключатель в положении "1" - В положении "AUTO" датчик автоматически устанавливает счет импульсов, в зависимости от длительности импульсов. - Это положение выбирается при сложной окружающей обстановке и наличии мелких животных (менее 25 см и весом менее 5 кг). 12 17 Счет импульсов |  | # ТЕСТИРОВАНИЕ # ПОДОЖДите ОДНУ МИНУТУ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА и освободите зону детекции.. ### Тест - Снимите переднюю крышку. Установите джампер счетчика импульсов в положение 1, светодиод должен быть включен. - Установите крышку на место. - Медленно пересеките зону детекции. - Наблюдайте за сработкой датчика по включению светодиода. - Делайте 5-ти секундный перерыв между тестами для стабилизации датчика. - После тестирования можно отключить светодиод. Процедуру тестирования рекомендуется проводить один раз в год |
| При тревоге светодиод загорается. Светодиод отключен. 13 18 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ Напряжение питания 8.2 - 16В Ток потребления Ожидание 13mA Тревога 8.5mA Определяемая скорость 0.15 - 1.8м/сек Чувствительность 1.1C при 0.9м/сек Выходное реле НЗ 50mA при 24В 27ohm защитный резистор Тампер НЗ 50mA при 24В 10ohm защитный резистор Рабочая температура -20C - + 50C Влажность До 95% Температура хранения -40C - + 80C Метод детекции 2 двойных пироэлемента Две оптических системы RFI защита >30V/m от 10 до 1000MHz EMI защита 50,000В Размеры 88 x 48 x 33мм Вес 53 г |
| ДИАГРАММА СТАНДАРТНОЙ ЛИНЗЫ 14 ТИП ШИРОКОУГОЛЬНАЯ 90 15М x 22М ___________________________________ ЗОН ДЕТЕКЦИИ 42 ### МОНТАЖНЫЙ ПРОВОД Для монтажа рекомендуется использовать провод диаметром 0,5 мм и более. В таблице приведены зависимость диаметра провода от расстояния датчика до контрольной панели. РАССТОЯНИЕ (м) 200 300 400 800 ДИАМЕТР (мм) 0.5 0.75 1.0 1.5 |  | Представительство в России: ООО «КРОУ РУС СБ» 107076 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29 Тел.: (095) 9637967 Тел/факс: (095) 9640783 E-mail: crow@orc.ru http:/www.crowrus.ru |
| РИС. 5 – ДИАГРАММА СТАНДАРТНОЙ ЛИНЗЫ 15 |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ISRAEL: 57 Hamelacha St., Holon 58855 Tel: 972-3-5569937 /8 /9 Fax: 972-3-5592981 E-mail: support@crow.co.il USA: 2160 North Central Road, Fort Lee, N.J. 07024 Tel: 1-800-GET CROW or (201) 944 0005 Fax: (201) 944 1199 E-mail: crow@nisusa.net AUSTRALIA: 429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187 Tel: 61-3-9596 7222 Fax: 61-3-9596 0888 E-mail: crow@crowaust.com.au POLAND: VIDICON 01-231 Warszawa Ul. Plocka 17 Tel: 48 22 632 5543 Fax: 48 22 6313808 E-mail: vidicon@vidicon.pl LATIN AMERICA: CROW LATIN AMERICA 5753 NW 151ST.Street MIAMI LAKES, FL 33014 – USA Tel: +1-305-823-8700 Fax: +1-305-823-8711 E-mail: sales@crowlatinamerica.com |