В. Схема соединений блоков расширения АРИЯ-БР-М (max 15 шт.)

для трех направлений линии управления.

Номинал оконечного резистора Rок  БР =15 кОм ±5 %.

- АРИЯ

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

- АРИЯ-БР-М

БЛОК РАСШИРЕНИЯ

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|  | БЛОК РАСШИРЕНИЯ. АРИЯ-БР |  |
| --- | --- | --- |

АРИЯ-БР-М

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.	Общие сведения.

Система речевого оповещения АРИЯ (далее – «система») предназначена для формирования, трансляции и воспроизведения речевых сообщений о возникновении опасности и инструкций по эвакуации, а так же трансляции фоновой музыки и информации.

Система состоит из:

- блока речевого оповещения серии АРИЯ-БРО: АРИЯ-БРО-М, АРИЯ-БРО-Р или АРИЯ-БРО-РМ;

- блоков расширения серии АРИЯ-БР: АРИЯ-БР-М, АРИЯ-БР-Р или АРИЯ-БР-РМ;

- речевых оповещателей АРИЯ-10, АРИЯ-10 П.

Блок расширения АРИЯ-БР-М (далее – «изделие») предназначен для работы в составе системы речевого оповещения АРИЯ в качестве усилителя мощности аудио сигнала, получаемого от блока речевого оповещения серии АРИЯ-БРО и служит для увеличения, в случае необходимости, количества подключаемых речевых оповещателей.

Изделие устанавливается внутри защищаемого объекта и рассчитано на круглосуточную непрерывную работу. Конструкция изделия не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред, а так же во взрывоопасных помещениях.

Электропитание изделия должно осуществляться от резервированного источника постоянного тока с выходным напряжением 12 В. Изделие готово к эксплуатации сразу после подачи питающего напряжения.

- Основные функциональные возможности.

  - световая индикация наличия напряжения питания, возникновения неисправности, включения режима оповещения;

  - усиление и трансляция аудио сигналов, поступающих от блока речевого оповещения серии АРИЯ-БРО;

  - трансляция фоновой музыки;

  - подключение до 48-ми речевых оповещателей АРИЯ-10 или АРИЯ-10 П;

  - автоматический контроль целостности линии оповещения с периодичностью 1,5-2,0 секунды;

  - передача сигнала о неисправности на блок речевого оповещения серии АРИЯ-БРО;

  - защита от переполюсовки питания посредством предохранителя;

  - электронная самовосстанавливающаяся защита от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке.

- Устройство и подключение.

Конструктивно    изделие    выполнено    в    виде    одного    функционально

Б. Схема соединений блоков расширения АРИЯ-БР-М (max 15 шт.)

для двух направлений линии управления.

Номинал оконечного резистора Rок  БР =10 кОм ±5 %.

- К. Схема соединений 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48-ми

речевых оповещателей АРИЯ-10 и АРИЯ-10 П.

Номинал оконечного резистора Rок  АС =1,2 кОм ± 5%.

- Рис.2. Схемы соединений блоков расширения.

А. Схема соединений блоков расширения АРИЯ-БР-М (max 15 шт.)

для одного направления линии управления.

Номинал оконечного резистора Rок  БР =4,7 кОм ±5 %.

законченного блока. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика и состоит из основания и крышки. На основании размещена плата с электронными компонентами, на которой расположены оптические индикаторы: наличия напряжения питания, возникновения неисправности, включения режима оповещения, а также клеммные колодки для подключения оборудования. В основании предусмотрены отверстия для крепления устройства на месте эксплуатации. Фиксация крышки к основанию осуществляется с помощью саморезов.

Трансляция сообщений и фоновой музыки производится автоматически при поступлении сигнала от блока речевого оповещения. К клеммам «ВЫХ+» и «ВЫХ-» изделия возможно подключение до 48-ми речевых оповещателей. При необходимости использования большего количества речевых оповещателей к клеммам «БР+» и «ОБЩ» подключается еще один или несколько блоков расширения серии АРИЯ-БР. Допускается использование до 15-ти блоков расширения, к каждому из которых подключается до 48-ми речевых оповещателей.

Изделие автоматически осуществляет периодический контроль целостности линии оповещения. Контроль производится каждые 1,5-2,0 секунды. Линия управления контролируется блоком речевого оповещения серии АРИЯ-БРО.

Линия, соединяющая блок речевого оповещения или блоки расширения с речевыми оповещателями, является линией оповещения, а линия, соединяющая блок речевого оповещения с блоками расширения, а так же блоки расширения между собой - линией управления.

Для осуществления контроля целостности линии оповещения применяются оконечные резисторы Rок АС. Места подключения и номиналы оконечных резисторов линии оповещения Rок АС определяются в соответствии со схемами соединений речевых оповещателей, приведенными на рис.1.

Оконечные резисторы Rок БР предназначены для организации контроля целостности линии управления блоком речевого оповещения серии АРИЯ-БРО. Места подключения и номиналы оконечных резисторов Rок БР зависят от конфигурации линии управления и определяются в соответствии со схемами соединений блоков расширения, приведенными на рис.2.

Если оконечный резистор Rок АС не подключен, либо его номинал не соответствует требуемому значению, изделие переходит в режим «НЕИСПРАВНОСТЬ». Оконечный резистор линии управления Rок БР контролируется блоком речевого оповещения.

Для подключения к источнику постоянного тока напряжением 12 В предусмотрены клеммы «+12В» и «ОБЩ». Клеммы «ОБЩ» и «ЗВУК» предназначены для подключения линии управления, приходящей от блока речевого оповещения серии АРИЯ-БРО.

- Эксплуатация.

В процессе эксплуатации изделие может находиться в одном из следующих режимов: «ДЕЖУРНЫЙ», «ОПОВЕЩЕНИЕ», «НЕИСПРАВНОСТЬ».

- 4.1.	Режим «ДЕЖУРНЫЙ».

При  подаче  напряжения  питания   и   правильно  подключенных   внешних

цепях изделие автоматически переходит в дежурный режим.

В дежурном режиме осуществляется ожидание сигналов оповещения от блока речевого оповещения серии АРИЯ-БРО. Каждые 1,5-2,0 секунды производится проверка линии оповещения на предмет обрыва или короткого замыкания. Оптический индикатор «ПИТАНИЕ» горит ровным свечением, индикаторы «АВАРИЯ» и «ОПОВЕЩЕНИЕ» выключены. Трансляция речевых сообщений не производится.

При поступлении музыкального сигнала изделие начинает трансляцию фоновой музыки. Состояние оптических индикаторов не меняется. Контроль целостности линии оповещения сохраняется.

- 4.2.	Режим «ОПОВЕЩЕНИЕ».

При поступлении речевых сообщений от блока речевого оповещения изделие переходит в режим «ОПОВЕЩЕНИЕ».

Оптические индикаторы «ПИТАНИЕ» и «ОПОВЕЩЕНИЕ» горят ровным свечением, индикатор «АВАРИЯ» выключен. В линию оповещения транслируются речевые сообщения. Трансляция сообщений продолжается до тех пор, пока подается сигнал от блока речевого оповещения и сохраняется напряжение питания прибора. При снятии сигнала изделие переходит в дежурный режим.

4.3.	Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ».

При обрыве или коротком замыкании линий оповещения или управления изделие переходит в режим «НЕИСПРАВНОСТЬ». В зависимости от типа неисправности и места ее возникновения существует несколько вариантов индикации данного режима.

- 4.3.1.	Обрыв или короткое замыкание линии оповещения.

Оптические индикаторы «ПИТАНИЕ» и «АВАРИЯ» горят ровным свечением, индикатор «ОПОВЕЩЕНИЕ» выключен. Трансляция речевых сообщений не производится. На блок речевого оповещения выдается сигнал о возникновении неисправности. Индикация производится изделиями, в цепях оповещения которых произошла неисправность.

4.3.2.	Обрыв линии управления.

Оптические индикаторы «ПИТАНИЕ» и «ОПОВЕЩЕНИЕ» горят ровным свечением, индикатор «АВАРИЯ» выключен. Трансляция речевых сообщений не производится. На блок речевого оповещения выдается сигнал о возникновении неисправности. Индикация производится изделиями подключенными после места повреждения. Состояние изделий подключенных до места повреждения не изменится.

- 4.3.3.	Короткое замыкание линии управления.

Оптические индикаторы «ПИТАНИЕ» и «ОПОВЕЩЕНИЕ» горят ровным свечением, индикатор «АВАРИЯ» выключен. Трансляция речевых сообщений не производится. На блок речевого оповещения  выдается сигнал о возникновении неисправности. Индикация производится всеми изделиями в линии.

Изделие остается в режиме «НЕИСПРАВНОСТЬ» до тех пор, пока работоспособность линий оповещения и управления не будет восстановлена. При устранении причины неисправности изделие переходит в держурный режим автоматически.

- Рис.1. Схемы соединений речевых оповещателей.

- Е. Схема соединений 1, 2, 3 и 4-х

речевых оповещателей АРИЯ-10 и АРИЯ-10 П.

Номинал оконечного резистора Rок  АС = 4,7 кОм ± 5%.

- З. Схема соединений 4, 6, 8, 10 и 12-ти

речевых оповещателей АРИЯ-10 и АРИЯ-10 П.

Номинал оконечного резистора Rок  АС =2,4 кОм ± 5%.

- И. Схема соединений 9, 12, 15, 18, 21, 24 и 27-ми

речевых оповещателей АРИЯ-10 и АРИЯ-10 П.

Номинал оконечного резистора Rок  АС =1,5 кОм ± 5%.