| БЛОК РАСШИРЕНИЯ |
| --- |
|  | АРИЯ-БР-М ТУ 4372-021-49518441-10, изм.4 |  |

# 1. Основные отличительные особенности

- повышена выходная мощность;

- расширен диапазон воспроизводимых частот;

- повышена частота проведения контроля целостности линии оповещения;

- увеличено количество подключаемых речевых оповещателей.

# 2. Назначение

Блок расширения АРИЯ-БР-М (далее – «изделие») предназначен для работы в составе системы речевого оповещения АРИЯ в качестве усилителя мощности аудио сигнала, получаемого от блока речевого оповещения серии АРИЯ-БРО и служит для увеличения, в случае необходимости, количества подключаемых речевых оповещателей.

# 3. Технические характеристики

| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | +1,8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 3,0 |
| Ток потребления в дежурном режиме, А, не более | 0,1 |
| Максимальный ток потребления в режиме оповещения, А, не более | 5 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 40 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 5-25000 |
| Количество входов оповещения | 1 |
| Количество линий (зон) оповещения | 1 |
| Количество линий управления | 1 |
| Оконечное сопротивление линии оповещения Rок АС, кОм | согласно схеме соединений (www.omelta.com)на сайте |
| Оконечное сопротивление линии управления Rок БР, кОм | согласно схеме соединений (www.omelta.com) |
| Максимальное сопротивление проводников линии оповещения, Ом | 8 |
| Время непрерывной работы в режиме «оповещение» | не ограничено |
| Максимальное количество подключаемых речевых оповещателей АРИЯ-10 или АРИЯ-10 П | 48 |
| Степень защиты оболочки, IP | 41 |
| Габаритные размеры, мм | 120х150х50 |
| Масса, кг, не более | 0,2 |
| Условия эксплуатации: |
| диапазон рабочих температур, ºС | −20…+55 |
| относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |

# 4. Подготовка к работе

4.1.	Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

4.2.	Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой подключения, приведенной на рис.1.

Рис.1. Схема подключения.

4.3.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

# 5. Упаковка, хранение, эксплуатация

5.1.	Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

5.2.	Изделие допускается хранить в помещениях при температуре от ─20 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

5.4.	Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

# 6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

# 7. Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	.1

комплект ЗИП, шт. ..	1

Примечание. Оконечные резисторы линии управления Rок БР поставляются в комплекте с блоками речевого оповещения серии АРИЯ-БРО.

# 8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав. № АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com Мы сохраняем природные ресурсы

Инструкцию по эксплуатации изделия можно загрузить по ссылке

http://www.omelta.com/ru/product/243

либо используя QR-код

см. вкладку «Скачать»

# АРИЯ

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

# АРИЯ-БР-М

БЛОК РАСШИРЕНИЯ

# ПАСПОРТ