| БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АРИЯ-БРО-РМ ТУ 4372-021-49518441-10, изм.4 |  |  |

1. Назначение

Блок речевого оповещения АРИЯ-БРО-РМ (далее – «изделие») предназначен для работы в составе системы речевого оповещения АРИЯ в качестве устройства формирования и трансляции речевых сообщений о возникновении опасности, инструкций по эвакуации, трансляции фоновой музыки и информации. Изделие оснащено резервным источником питания.

2. Технические характеристики

|  | Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В |  | 220 | +33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 55 |  |
|  | Напряжение питания от аккумулятора, В |  | 12 | +1,8 |  |
|  |  |  |  | - 1,5 |  |
|  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме, В·А |  | 7 |  |  |
|  | Максимальная выходная мощность, Вт |  | 40 |  |  |
|  | Диапазон воспроизводимых частот, Гц |  | 5-25000 |  |  |
|  | Количество входов оповещения |  | 1 |  |  |
|  | Количество линий (зон) оповещения |  | 1 |  |  |
|  | Количество линий управления |  | 1 |  |  |
|  | Оконечное сопротивление линии оповещения Rок АС, кОм |  | согласно схеме соединений (www.omelta.com) |  |  |
|  | Оконечное сопротивление линии управления Rок БР, кОм |  | согласно схеме соединений (www.omelta.com) |  |  |
|  | Максимальное сопротивление проводников линии оповещения, Ом |  | 8 |  |  |
|  | Максимальное сопротивление проводников линии управления, Ом |  | 50 |  |  |
|  | Время работы от встраиваемого аккумулятора час, не менее: - в дежурном режиме - в режиме оповещения |  | 35 6 |  |  |
|  | Номинальная емкость встраиваемого аккумулятора, А·ч; |  | 7 |  |  |
|  | Количество речевых сообщений |  | 2 |  |  |
|  | Суммарная продолжительность речевых сообщений, сек. |  | 100 |  |  |
|  | Максимальное количество подключаемых речевых оповещателей АРИЯ-10 или АРИЯ-10 П |  | 48 |  |  |
|  | Максимальное количество подключаемых блоков расширения АРИЯ-БР-М или АРИЯ-БР-РМ |  | 15 |  |  |
|  | Сопротивление линейного входа, кОм |  | 10 |  |  |
|  | Степень защиты оболочки, IP |  | 40 |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  | 200х245х80 |  |  |
|  | Масса без аккумуляторной батареи, кг, не более |  | 0,9 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| диапазон рабочих температур, ºС |  | −10…+55 |  |  |  |
| относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более |  | 95 |  |  |  |

3. Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.) при отключенном напряжении питания.

Рис.1. Схема подключения.

3.3.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.	Изделие допускается хранить в помещениях при температуре от ─10 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4.	В процессе эксплуатации необходимо периодически, не реже одного раза в год, производить проверку состояния аккумуляторной батареи. При необходимости батарею заменить.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	.1

комплект ЗИП…………………….	.1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав. № АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

Мы сохраняем природные ресурсы

Инструкцию по эксплуатации изделия можно загрузить по ссылке

http://www.omelta.com/ru/product/662

либо используя QR-код

см. вкладку «Скачать»

АРИЯ

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

АРИЯ-БРО-РМ

БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ПАСПОРТ