| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ИНФОРМАТОР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DO-ZVON ТУ 4371-030-49518441-08 |  |
|  | ВРЖИ 43118.030 ПС |  |

1. Назначение

Автоматический телефонный информатор «DO-ZVON» (далее – изделие) предназначен для использования в системах охранно-пожарной сигнализации в качестве устройства передачи сообщений при срабатывании сигнализации. Изделие обеспечивает контроль двух входных сигнальных цепей. При изменении состояния любой из них отключает от телефонной линии общего пользования телефонный аппарат и передаёт по ней записанное пользователем речевое сообщение на заранее запрограммированные телефонные номера. Дозвон (набор номера в тональном или импульсном режимах) и передачу сообщения изделие осуществляет без контроля состояния телефонной линии. В качестве входных сигнальных цепей к изделию могут подключаться цепи приёмно-контрольных приборов, извещателей, датчиков, обеспечивающие в замкнутом состоянии сопротивление не более 50 Ом и в разомкнутом состоянии сопротивление не менее 50 кОм.

2. Технические характеристики

2.1	Напряжение питания постоянного тока, В………………………………...12±3,0

2.2	Потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более………………………..50

2.3	Потребляемый ток в тревожном режиме, мА, не более……………………….90

2.4	Информационная емкость (кол-во сигнальных цепей), шт…………………….2

2.5	Информативность (кол-во передаваемых сообщений), шт……………………..1

2.6	Максимальное количество программируемых телефонных номеров, шт…….6

2.7	Максимальное количество цифр в телефонном номере:

- в режиме тонального набора, шт………………………………………………13

- в режиме импульсного набора, шт…………………………………………….14

2.8	Максимальная длительность речевого сообщения, с………………………….20

2.9	Количество повторов речевого сообщения в телефонную линию, раз………..3

2.10	 Пауза между окончанием набора номера и началом воспроизведения

речевого сообщения в телефонную линию, с, не менее………………………10

2.11	 Количество дозвонов по каждому запрограммированному

телефонному номеру, раз………………………………………………………...3

2.12 Задержка перехода в дежурный режим при включении питания, с…………….

………………………………………………………………………..0/15/30/60/90

2.13 Задержка начала дозвона при переходе в режим тревоги, с …….0/15/30/60/90

2.14 Степень защиты оболочки, IP…………………………………………………..52

2.15 Габаритные размеры, мм………………………………………………136х78х28

2.16	 Масса, кг, не более……………………………………………………………...0,1

2.17	 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур, °С……………………………………..-10…+55

- относительная влажность воздуха при + 25°С , %, не более………………...90

3. Упаковка, хранение, эксплуатация

3.1	Изделие транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

3.2	Изделие допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 ºC до +40 ºC и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

3.3	Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

4. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

5. Комплект поставки

автоматический телефонный информатор, шт…………………………..1	паспорт, шт…………………………………………………………………1	инструкция по эксплуатации, шт…………………………………………1	упаковка, шт………………………………………………………………..1

6. Свидетельство о приемке

Изделие  признано годным к эксплуатации.

Зав. № AA	Дата приёмки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031,

г.Омск, ул.10 лет Октября, 221; т/ф. (3812) 35-81-50, т. 57-85-85

e-mail: info@omelta.com   http://omelta.com