| ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КРИСТАЛЛ-12 СН, КРИСТАЛЛ-24 СН ТУ 4372-002-49518441-03 |  |

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые  КРИСТАЛЛ-12 СН, КРИСТАЛЛ-24 СН (далее – «изделия») предназначены для использования в качестве светоуказателей в системах охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения.

Восприятие информации обеспечивается только в режиме тревоги, в дежурном режиме надписи или пиктограммы скрыты.

2. Технические характеристики

| Модификация | КРИСТАЛЛ-12 СН |  | КРИСТАЛЛ-24 СН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | +1,8 | 24 | +3,6 |
|  |  | −3,0 |  | −6,0 |
| Номинальный ток потребления, мА | 35±3,5 |  |  |  |
| Степень защиты оболочки, IP | 41 |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 302х102х22 |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 0,22 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -30…+55 |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |  |  |  |

3. Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

Рис.1. Схема подключения.

3.3.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4.	Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.	Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 ºС до +55 ºС.

4.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4.	Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

7.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com