| ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МИНИ-12-ДИН2 ТУ 4372-002-49518441-03 |  |

- Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) МИНИ-12-ДИН2 (далее – «изделие») предназначен для управления эвакуацией людей при возникновении опасности посредством индикации одной из двух пиктограмм: зеленой стрелки, разрешающей движение в указанном направлении, и знака «СТОП» красного цвета, запрещающего движение в данном направлении.

2.	Технические характеристики

| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | + 1,8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 3,0 |
| Номинальный ток потребления, мА, не более | 100 |  |
| Степень защиты оболочки, IP | 41 |  |
| Габаритные размеры, мм | 150х150х25 |  |
| Масса, кг, не более | 0,2 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -30…+55 |  |
| Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |  |

3.	Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

Рис.1. Схема подключения.

3.3.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4.	Режимы работы

В дежурном режиме напряжение питания не подается, оповещатель выключен. В режиме оповещения выбор пиктограммы осуществляется подачей

напряжения питания на определенную группу контактов в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ | НОМЕР КОНТАКТА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| СТРЕЛКА | Х | + 12 В |  |
|  | + 12 В | + 12 В |  |
| ЗНАК «СТОП» | + 12 В | Х |  |

Х - на контакт напряжение питания не подается.

5.	Упаковка, хранение, эксплуатация

5.1.	Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

5.2.	Изделие допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -30 °С до +55 °С и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.3	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

5.4.	Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

6.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

7.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

8.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№  АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com