| ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МИНИ-12, МИНИ-24, МИНИ-220, МИНИ-220-Р |  |
|  | ТУ 4372-002-49518441-03 |  |

1.	Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) МИНИ-12, МИНИ-24, МИНИ-220, МИНИ-220-Р (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, подсветки первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей, препятствий на путях эвакуации, а также в качестве информационных табло.

Модификация изделия МИНИ-220-Р оснащена резервным источником питания.

2.	Технические характеристики

| Модификация | МИНИ-12 |  | МИНИ-24 |  | МИНИ-220 |  |  | МИНИ-220-Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | +1,8 | 24 | +3,6 | - |  |  | - |  |
|  |  | −3,0 |  | −6,0 |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | - |  | - |  | 220 | +33 |  | 220 | +33 |
|  |  |  |  |  |  | −55 |  |  | −55 |
| Номинальный ток потребления, мА | 40±4,0 |  | 40±4,0 |  | - |  |  | - |  |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | - |  | - |  | 4,4 |  |  | 4,4 |  |
| Время непрерывной работы в автономном режиме, час, не менее | - |  | - |  | - |  |  | 4 |  |
| Степень защиты оболочки, IP | 41 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 150х150х25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 0,20 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диапазон рабочих температур, ºС | −30…+55 |  |  |  |  |  |  | −10…+55 |  |
| относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.	Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

Рис.1. Схемы подключения.

3.3.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4.	Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.	Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Изделия МИНИ-12, МИНИ-24 и МИНИ-220 допускается хранить при температуре от -30 ºС до +55 ºС. Температура хранения изделия МИНИ-220-Р должна быть в пределах от -10 ºС до +55 ºС.

4.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4.	Изделия МИНИ-12, МИНИ-24 и МИНИ-220 не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации. При эксплуатации изделия МИНИ-220-Р, по мере необходимости, следует производить замену аккумулятора.

5.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте. На аккумуляторы  гарантия не распространяется.

6.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

аккумулятор, шт. (МИНИ-220-Р)	1

7.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com