  - Подайте сетевое напряжение на блок. Для этого переведите переключатель «Сеть» на передней панели модуля в положение «Вкл.» («1»). При этом индикатор «Сеть» и индикатор «Выход» будет светиться непрерывно.

  - Подключите, соблюдая полярность, последовательно две АБ к блоку: красный провод к плюсовой клемме одной батареи, черный к минусовой клемме другой батареи, перемычку – между «+» и «-» двух батарей. При этом индикаторы «Сеть», «Выход» будут светиться непрерывно. Индикатор «Заряд АБ» каждые 10 секунд гаснет примерно на 1 секунду. Отключите сетевое напряжение при помощи переключателя и убедитесь, что источник перешел в режим резервного питания нагрузки. При этом индикатор «Сеть» погас, а индикатор «Выход» светится непрерывно.

*при отсутствие АБ, напряжение на клеммах АБ составляет 3-4В.

  - Вновь подайте сетевое напряжение на модуль блока. При этом индикатор «Сеть», «Выход» будут светиться непрерывно. Индикатор «Заряд АБ» будет гаснуть каждые 10 секунд.

  - Закройте крышку блока.

  - При необходимости опломбируйте блок.

7. Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделия приведенным характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации блоков БИРП- 36 месяцев со дня передачи их покупателю со склада предприятия.

7.2.     Изготовитель несет гарантийные обязательства согласно договору поставки.

  - В случае выхода из строя блока БИРП обращаться в авторизованные сервисные     организации.

- Свидетельство о приемке.

Блок БИРП-24/2,5 L , заводской № _________________________________

соответствует комплекту заводской документации, требованиям ТУ и признан

годным к эксплуатации.

| Дата изготовления |  |
| --- | --- |
| Представитель ОТК | М.П. |

|  | www.k-eng.ru www.birp.ru тел. техподдержки (бесплатный): 8-800-234-34-00 |
| --- | --- |

Изготовитель: фирма ООО «К-инженеринг»,  187450, Ленинградская область,

Городское поселение Новая Ладога, ул. Суворова, 47

Сервисные агенты:

В связи с тем, что сеть сервисных агентов постоянно расширяется, рекомендуем уточнять их контактные данные на сайте www.k-eng.ru/service.

Блок источника

резервированного питания

 БИРП-24/2,5 L

Паспорт и

инструкция по эксплуатации

Санкт-Петербург

2018

Общие сведения.

- Блок источника резервированного питания БИРП, в дальнейшем - блок, предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи. При отсутствии напряжения в сети переменного тока 220В 50Гц блок автоматически обеспечивает питание электропотребителей от устанавливаемой в него аккумуляторной батареи (АБ). Блок соответствует требованиям: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), ГОСТ Р 53325-2012 « Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний».

- Блок обеспечивает автоматическое отключение и заряд АБ, а также защиту от неправильного подключения (переполюсовки) АБ.

- Блок снабжен электронными защитами от короткого замыкания и       превышения выходного напряжения.

- В блоке предусмотрены информационные выходы «Контроль Сети (КС)», «Контроль батареи (КБ)», выходы «Контроль выхода (КВ)» и «Тампер» для передачи информации во внешние цепи о наличии сетевого напряжения, напряжения АКБ, выходного напряжения и о вскрытии корпуса соответственноБлок рассчитан на эксплуатацию в закрытых помещениях с параметрами окружающей среды:

- диапазон температур от +5°С до +40°С;

- относительная влажность до 95%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

| - Технические характеристики | БИРП-24/2,5 |  |
| --- | --- | --- |
| - Основной источник электропитания | Сеть переменного тока 220 В (50±1)Гц |  |
| - Диапазон изменения напряжения основного источника, В | 150-265 |  |
| - Резервный источник электропитания | АБ напряжением (12,60,6) В, соотв. стандарту CEI IEC 1056-1 |  |
| - Рекомендуемая ёмкость АБ, Ач | 40,0 (40+40 последовательно) |  |
| - Номинальное выходное напряжение, В | 242% |  |
| - Номинальный ток нагрузки, А | 2,5 |  |
| - Максимальный ток нагрузки, А Допустимое время работы, не более, сек | 3,0 180 |  |
| - Пульсация выходного напряжения, мВ, не более | 60 |  |
| - Потребляемый от сети ток при номинальных выходных параметрах, мА, не более | 450 |  |
| - Ток заряда АБ, мА, не более | 650100 |  |
| - Напряжение отключения АБ, В | 20,0 -21,3 |  |
| - Класс электробезопасности | Класс I |  |
| - Степень защиты по брызго- и влагозащищенности | IP 30 |  |
| - Срок службы, лет | 10 |  |
| - Характеристики релейного выхода | Напряжение, В, не более | 60 |
|  | Ток, мА, не более | 100 |
| - Габаритные размеры корпуса, мм | 654х210х175 |  |
| - Масса (без АБ), кг, не более | 7 |  |

- Комплект поставки.

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Блок в сборе (АБ в комплектацию не входит) | 1 |
|  | Паспорт на изделие с инструкцией по эксплуатации | 1 |
|  | Схема подключения | 1 |
|  | Тара упаковочная | 1 |

4.	Правила хранения.

Блок следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при    температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%  в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде кислотных и других             агрессивных примесей.

5.	Меры безопасности.

5.1.	Блок должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

5.2	Подключение источника к сети 220В осуществляется только при  отключенном напряжении питания.

5.3.	При монтаже блока особое внимание обратить на надежность его  заземления.

  - Категорически запрещается производить замену АБ и какие-либо работы с открытой крышкой блока при включенном питании 220 В.

  - Запрещается подключать нулевой провод к клемме заземления.

- Внимание! При установке блока питания на объектах необходимо учитывать, что тепло из закрытого корпуса выводится через отверстия естественной вентиляции, поэтому не рекомендуется устанавливать блок в нишах, в шкафах, на мягких покрытиях, углублениях, на расстоянии меньше 1 метра от отопительных приборов, в местах действия солнечных лучей.

- Примечание: В различных исполнениях могут иметь место мелкие схемные и конструктивные изменения, не влияющие на технические характеристики.

- Подготовка к работе.

  - При монтаже пользуйтесь схемой подключения. Убедитесь что выключатель «Сеть» находится в положении «Выкл.» («0»). Подключите нагрузку и сетевые провода, соблюдая полярность. Подключите информационные выходы «КС», «КБ», «КВ» и «тампер» к шлейфам ПКП или к другим внешним цепям.

  - Проверьте номиналы установленных плавких предохранителей.

|  | ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНИТЕ ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ К БЛОКУ БИРП, ПРОВЕРЬТЕ КАЧЕСТВО ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! |
| --- | --- |