ГЕНЕРАТОР

ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

ГОАП Пиростраж 01-2

ТУ 28.29-22-002-11619501-2019

Паспорт

и  руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

  - Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОАП) ПИРОСТРАЖ 01-2  (далее огнетушитель) представляет собой автоматическое устройство пожаротушения с радиальным истечением аэрозоля, предназначен для тушения в условно-герметичных объемах пожаров и загораний по ГОСТ 27331-87 следующих классов:

- подкласс А2 – горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением;

- класс В – горение жидких веществ;

- класс Е – пожары, возникающие в помещении с кабелями, электроустановками и электрооборудованием, находящегося под напряжением до 10 кВ;

- а также для локализации пожаров подкласса А1.

1.2  Огнетушитель имеет климатическое исполнение В изделий категорий 1; 1,1; 2; 2,1; 3 по ГОСТ 15150-69. Рабочее значение температуры эксплуатации от -50°С до +95°С (допускается в течение суток повышение на 8 часов температуры до +125°С). Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 – М25; М 30.

Преимущественная область применения – моторные и багажные отделения транспортных средств (автомобильных, железнодорожных, водных и др.), электрические шкафы, сейфы, хранилища материальных ценностей и т.п.

1.2. Принцип работы огнетушителя основан на генерировании специального огнетушащего аэрозоля, получаемого в результате горения аэрозольобразующего заряда, размещенного внутри огнетушителя. Огнетушащий аэрозоль, радиально выходящий из огнетушителя, представляет собой белый дым. Тушение источника загорания осуществляется за счет динамического воздействия  аэрозольной струи на пламя (сбивание), охлаждения горящего объекта и ингибирования процесса горения. Аэрозоль, образующийся в результате сгорания шашки, при срабатывании огнетушителя, не содержит озоноразрушающих веществ.

  - Огнетушитель выпускается с термозапуском.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Тип показателя | Пиростраж 01-2 |
| --- | --- |
| - Максимальный, условно герметичный объем, защищаемый огнетушителем, м3 | 0,2 |
| - Масса АОС (аэрозолеобразующего состава), кг | 0,020 ± 0,002 |
| - Инерционность (время срабатывания) огнетушителя, не более, с | 1,0 |
| 4. Огнетушащая способность огнетушителя, кг/м³, не более: - для модельных очагов класса В - для модельных очагов класса А2 | 0,08 0,06 |
| - Время (продолжительность) подачи огнетушащего аэрозоля (работы огнетушителя) в пределах температур эксплуатации, с: | 4 ± 1,5 |
| 6. Диапазон температур эксплуатации, °С: | -50 … +95 |
| 7.Температура срабатывания от устройства термозапуска, °С: | 170 |
| 8.Количество тепла, выделяющегося при работе ГОАП, кДж, не более: | 2,8 |
| 9.Расстояние по длине газоаэрозольной струи, соответствующее температурам, м, не более: |  |
| 400°С, м: | отсутствует |
| 200°С, м: | 0,01 |
| 75°С, м: | 0,04 |
| 10.Габаритные размеры огнетушителя, мм |  |
| Высота, мм: | 38 |
| Диаметр, мм: | 66 |
| 11.Масса огнетушителя, кг | 0,145±0,135 |
| 12.Срок эксплуатации огнетушителя, лет, не менее | 10 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки огнетушителя входит:

- изделие ГОАП «Пиростраж 0,1-2»………………………………………………..1 шт.;

- паспорт и руководство по эксплуатации…………………………………………1 шт.;

4. РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ

4.1.  Огнетушитель размещается непосредственно внутри защищаемого объема (щита, моторного или багажного отделения транспортного средства и т.д.) и монтируется при помощи саморезов на верхней горизонтальной части конструкции объекта. Монтаж огнетушителя производится с помощью трех саморезов или винтов с гайками и шайбами. (Саморезы, пластмассовые дюбеля, винты, шайбы и гайки в комплект не входят в связи с возможной различной толщиной стенки в месте крепления огнетушителя). При выборе расстояния между огнетушителем и объектом тушения необходимо учитывать длины зон с повышенной температурой п. 9 раздела 2, но оно не должно превышать, по возможности, 0,7 м. Для монтажа сверлятся 3 отверстия диаметром 6 мм под пластмассовый дюбель 6 мм на глубину 30 мм или 3 отверстия диаметром 3,5 мм для крепления винтами-саморезами.  (В комплект не входят).

4.2.  Размещение огнетушителя производить с учетом зон пожароопасности, которые составляют:

- для горючих жидкостей и твердых материалов – не менее 50 мм от среза выпускного отверстия огнетушителя, и не менее 5 мм от корпуса огнетушителя.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

5.1. Огнетушитель состоит из металлического корпуса в виде цилиндра с отбортовкой, с наклейкой вокруг цилиндра (ВНИМАНИЕ – наклейку не снимать!), а с противоположной стороны закрыт крышкой при помощи трех заклепок. Между корпусом и крышкой имеется пространство (щель) для выхода аэрозоля после сработки. Внутри корпуса размещается заряд аэрозолеобразующего состава (АОС) и охладитель.

5.2. Огнетушитель крепится в рабочем положении к горизонтальной или вертикальной поверхности внутри защищаемого объема при помощи саморезов.

5.3. При горении заряда АОС образующиеся газодисперсные продукты проходят через слой охладителя и истекают через специальные отверстия в корпусе цилиндра в защищаемый объем и ингибируют горение внутри него.

5.4. Огнетушитель срабатывает автоматически при достижении температуры внутри защищаемого объема свыше 170 °С, при этом активируется термошнур, который инициирует горение заряда АОС.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Перед началом использования и монтажа и эксплуатации огнетушителей необходимо изучить и соблюдать требования настоящей инструкции.

6.2. При работе с огнетушителем запрещается:

-   разбирать и механически воздействовать на огнетушитель;

-   использовать огнетушитель не по прямому назначению;

-   нагревать огнетушитель выше 120°С и помещать в атмосферу повышенной влажности;

-   пытаться остановить работу огнетушителя, закрывая отверстие для выхода аэрозоля, помещая в воду и т. п.

-   допускать к огнетушителю лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.

  - проводить разборку огнетушителя;

  - наносить удары или проводить другие действия, приводящие к деформации, механическим повреждениям корпуса.

  - производить сварочные работы, курить, пользоваться открытым огнем на расстоянии ближе 2,5 метров от огнетушителя.

  - При случайном падении огнетушителей проверить целостность корпуса и отсутствие посторонних звуков при встряхивании. При отсутствии повреждений огнетушитель допускается к использованию.

6.4. После тушения очага возгорания остатки аэрозоля удалить проветриванием помещения, осевший аэрозоль удалить сухой или влажной протиркой.

6.5. Продукты сгорания аэрозольобразующего состава вызывают слабое раздражающее действие на дыхательные пути и относятся по токсичности к 4 классу – класс малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.044-89.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.  В течение всего срока эксплуатации огнетушителя не требуется проведения трудоемких регламентных и других работ.

7.2. Рекомендуется  периодически (не реже двух раз в год) проводить внешний осмотр огнетушителя, контролировать целостность корпуса, эжектора, плотность затяжки элементов крепления корпуса огнетушителя.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Огнетушитель относится к классу опасности 4.1 «Легковоспламеняющиеся твердые вещества» по ГОСТ 19433, номер ООН 1325. Транспортирование огнетушителей осуществлять в соответствии с правилами и требованиями, предъявляемыми для этой категории грузов.

8.2. Транспортировку огнетушителей в адрес потребителя допускается осуществлять всеми видами транспорта без ограничения расстояния. Для транспортировки изделий рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

8.3.  В процессе транспортирования тара с огнетушителями должна быть надежно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги, атмосферных осадков.

8.4.  При погрузке и выгрузке не допускается падение упаковок с огнетушителями.

8.5.  Хранение огнетушителя рекомендуется осуществлять в упаковке завода-изготовителя в сухих помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения от -50 до +500С. В случае наличия отопительных приборов упаковка с огнетушителем размещается на расстоянии не ближе 1м от отопительных приборов.

9. ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с постоянным совершенствованием огнетушителей производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не описанные в данном паспорте, которые не снижают потребительских свойств и технических характеристик изделия.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Генератор огнетушащего аэрозоля «Пиростраж 01-2» соответствует требованиям ТУ 28.29-22-002-11619501-2019 и признан годным для дальнейшей эксплуатации в виде переносного ГОАП.

Дата выпуска _____________ 20 ____ г.

___________________________________