# Устройство грозозащиты  «СпектронГроза»

# серия 100

# ПАСПОРТ

# СПЕК.685001.000ПС

### Назначение

### Устройство грозозащиты «СпектронГроза» серии 100 предназначено для защиты активных оконечных устройств охранно-пожарной сигнализации (ППКП, последний извещатель) от перенапряжения, возникающего в шлейфе сигнализации (ШС) в результате наводки электромагнитным импульсом, возникающим преимущественно при грозовом разряде.

### Исполнения устройства грозозащиты «СпектронГроза» серии 100 и их конструктивные особенности приведёны в таблице 1.

### Таблица 1

| Исполнение | Упаковка | Тип клеммника | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | б/к | DG128 Degson | 1 канал |
| 102 | б/к | 255 Wago | 1 канал |
| 104 | IP54 | DG128 Degson | 2 канала |
| 105 | IP54 | 255 Wago | 2 канала |
| 107 | IP54 | DG128 Degson | 1 канал |
| 108 | IP54 | 255 Wago | 1 канал |
| 110 | б/к | DG128 Degson | 8 каналов |
| 111 | б/к | 255 Wago | 8 каналов |

### Технические характеристики

Вносимое последовательное сопротивление не более, Ом 	12

Время срабатывания не более, нс	10

Напряжение шлейфа сигнализации не более, В 	28

Номинальное напряжение ограничения, В 	33

Амплитуда выходного импульса при входном импульсе

напряжением 4 кВ и длительности 1 мкс не более, В 	36,5

Температурный диапазон эксплуатации, °С 	от -50 до +50

### Комплектность

### Устройство грозозащиты	 1 шт.;

### Паспорт 	1 шт.;

### Руководство по эксплуатации

### 1 на партию или на каждые 10 изделий 	1 шт.

### Эксплуатационные ограничения

### Не использовать нулевую шину сети в качестве заземления.

### Не использовать устройства «СпектронГроза» серии 100 в цепях с максимальной  частотой более 1 МГц.

### Использование изделия

### Подключение устройства «СпектронГроза» серии 100 должно быть произведено в соответствии с рис. 1 для неэкранированного и рис. 2 для экранированного шлейфа сигнализации.

### При подключении по схеме в соответствии с рис. 1 заземление должно быть произведено для каждого устройства грозозащиты.

### При подключении по схеме в соответствии с рис. 2 экран шлейфа сигнализации должен быть заземлён только в одной точке и нигде более не иметь контакта с металлическими конструкциями.

### Гарантии изготовителя

Гарантийный  срок службы устройства 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия прекращается при выходе устройства из строя в результате выполнения им своего назначения.

Безвозмездный ремонт или замена устройства в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

### Свидетельство о приёмке

Устройство грозозащиты «СпектронГроза-1______»	№________

прошло приёмо-сдаточные испытания и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска	________________________________

### Адрес изготовителя

ООО «НПО Спектрон».

РОССИЯ,

620017, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 4в-35,

(343)331-31-90

623700, г. Берёзовский, ул. Ленина, 2д,

(343)378-96-02, факс (343)379-07-95.

E-mail: spectron2008@yandex.ru ,  http://www.spectron-ops.ru

# Text boxes

Рис.1

6              +

5   Экран/Земля

4               -

+              1

Экран/Земля  2            -               3

Защищаемое устройство

Заземление

Устройство

грозозащиты

«СпектронГроза»

серия 100

Заземление

Линия

Защищаемое устройство

6              +

5   Экран/Земля

4               -

Устройство грозозащиты «СпектронГроза»

серия 100

+              1

Экран/Земля  2

-              3

Рис.2