МОДУЛЬ СИЛОВЫХ РЕЛЕ

МСР "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425553.002 ПС

# Общие сведения и основные технические характеристики

  - Модуль силовых реле МСР "Спектр" (МСР) предназначен для коммутации силовых цепей от выходов ОК1 (ЗО) и ОК2 (СО) прибора приемно-контрольного «СПЕКТР 8» и служит для  управления силовыми световыми и звуковыми оповещателями.

  - МСР рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 90% при 25 оС.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание МСР должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

  - МСР имеет два силовых реле с переключающими контактами, коммутирующих напряжение до 220 В (переменное) или до 30 В(постоянное) при токе до 3 А.

  - Ток потребления включенного реле – не более 50 мА.

  - Выдача оповещений на каждое реле программируется согласно СПНК.425513.031 РЭ.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы МСР – не менее 8 лет.

  - МСР устанавливается в корпусе БПК.

  - Габаритные размеры МСР – 55х65х24 мм.

  - Масса МСР – не более 20 г.

- Порядок установки МСР в корпусе БПК

  - Привернуть четыре резьбовые стойки на днище корпуса БПК, на любое из четырех мест для крепления встраиваемых модулей.

  - Закрепить МСР на стойках винтами.

  - Соединить проводами клеммы ОК1 и ОК2 на плате МСР с одноименными клеммами на плате МПК.

  - Соединить проводом клемму +12В на плате МСР с клеммой ВП+ на плате МПК.

  - Подключить цепи управления оповещателями СО и ЗО к клеммам П1 (П2) – переключаемый контакт реле и Р1 (Р2) – нормально разомкнутый контакт реле или З1 (З2) – нормально замкнутый  контакт реле.

- Комплектность

  - Комплект поставки МСР соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425553.002 | Модуль силовых реле МСР "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Стойка резьбовая | 4 шт. |
| ГОСТ 1491-80 | Винт М3х6 | 4 шт. |
| СПНК.425553.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль силовых реле МСР "Спектр"

№_____________________ изготовлен и принят в соответствии

заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля силовых реле МСР "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации МСР – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - МСР, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

12.07.06