МОДУЛЬ РЕЛЕ ПЦН

МРП "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425553.001 ПС

# Общие сведения и основные технические характеристики

  - Модуль реле ПЦН МРП "Спектр" (МРП) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного «СПЕКТР 8» и служит для передачи извещений на пульты центрального наблюдения путем размыкания контактов четырех реле.

  - МРП рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 90% при 25 оС.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание МРП должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

  - МРП имеет четыре сигнальных реле, коммутирующих напряжение до 72 В при токе до 50 мА либо до 15 В при токе до 200 мА.

  - Выдача извещений на каждое реле программируется согласно СПНК.425513.031 РЭ.

  - Питание МРП и сигналы управления подаются по кабелю СПНК.685631.

  - Ток потребления МРП – не более 50 мА.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы МРП – не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры МРП – 55х65х15 мм.

  - Масса МПК – не более 20 г.

- Порядок установки МРП в корпусе БПК

  - Привернуть четыре резьбовые стойки на днище корпуса БПК, на любое из четырех мест для крепления встраиваемых модулей.

  - Закрепить МРП на стойках винтами.

  - Соединить разъем Х2 на плате МРП кабелем СПНК.685631.013 с любым из разъемов Х2–Х5 на плате модуля приемно-контрольного (МПК).

  - Подключить к клеммам К1÷К4 линии на пульт центрального наблюдения.

- Комплектность

  - Комплект поставки МРП соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425553.001 | Модуль реле ПЦН МРП "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.685631.013 | Кабель соединительный | 1 шт. |
|  | Стойка резьбовая | 4 шт. |
| ГОСТ 1491-80 | Винт М3х6 | 4 шт. |
| СПНК.425553.001 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль реле ПЦН МРП "Спектр"

№_____________________ изготовлен и принят в соответствии

заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля реле ПЦН МРП "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации МРП – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - МРП, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

12.07.06