Система передачи извещений "Атлас-20"

РЕТРАНСЛЯТОР Р 0104061-672-1

Руководство по эксплуатации

СПНК.425658.002 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение	3

2 Технические данные	4

3 Комплектность	6

4 Устройство и работа ретранслятора	6

5 Общие указания по эксплуатации	10

6 Указания мер безопасности	10

7 Порядок установки	11

8 Подготовка к работе	12

9 Порядок работы	13

10 Проверка технического состояния	14

11 Возможные неисправности и способы их устранения	15

12 Техническое обслуживание	15

13 Хранение	17

14 Транспортирование	17

ПРИЛОЖЕНИЕ А	18

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	19

ПРИЛОЖЕНИЕ В	20

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	21

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	22

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на ретранслятор Р 0104061-672-1 системы передачи извещений охранной, пожарной и иной сигнализации СПИ 0104061-100-1 "Атлас-20" (в дальнейшем - СПИ) и предназначено для изучения его технических характеристик, принципа работы, порядка размещения и монтажа, порядка работы, правил технического обслуживания и транспортирования.

# Назначение

  - Ретранслятор Р 0104061-672-1 (в дальнейшем – Р672) СПИ "Атлас-20", предназначен для ретрансляции извещений с устройств оконечных (УО) на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), оборудованный автоматизированным рабочим местом дежурного пульта управления (АРМ ДПУ), а также для ретрансляции команд с ПЦН на УО.

  - Область применения – централизованная охрана объектов (квартир, дач, офисов, торговых помещений и т.д.). Р672 относится к изделиям конкретного назначения (ИКН) вида 1, восстанавливаемым, ремонтируемым и обслуживаемым, непрерывного длительного применения по ГОСТ 27.003-90.

  - Р672 устанавливается на АТС и осуществляет обмен информацией с УО по выделенной или занятой телефонной линии.

При использовании модулей линейных МЛ в Р672 в качестве УО могут использоваться устройства, поддерживающие физические параметры и протоколы связи СПИ “Атлас-20”. Р672 обеспечивает также совместную работу с объектовым оборудованием в режимах "Атлас-3", "Атлас-6".

При использовании модулей линейных МЛ-Ф в Р672 в качестве УО могут использоваться устройства типа: Фобос-ТР, УО-2, УО-1А, УО-3К.

При использовании модулей линейных МЛ-П в Р672 в качестве УО могут использоваться устройства, поддерживающие режим работы по абонентским телефонным линиям переключаемым на время охраны.

  - Р672 осуществляет передачу извещений на ПЦН по выделенной телефонной линии или каналу связи тональной частоты.

  - Питание Р672 осуществляется от источника постоянного тока АТС номинальным напряжением от 36 до 72 В.

  - Р672 имеет световые индикаторы наличия входного напряжения питания и наличия внутренних питающих напряжений, а также дополнительные индикаторы для диагностирования Р672.

  - Р672 удовлетворяет "Техническим требованиям на системы специальной сигнализации, использующие телефонные линии", утвержденным оперативно-техническим управлением МООП РСФСР 25 июня 1964 г. и техническим управлением Министерства связи СССР 2 июня 1964 г. и ОСТ 45.36-86.

  - Р672 обеспечивает функционирование на непупинизированных занятых абонентских линиях ГТС, отвечающих требованиям "Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи" ВСН-116-93 Министерства связи СССР в части абонентских кабельных линий связи и ОСТ 45.36-86.

Р672 обеспечивает совместную работу с абонентскими устройствами (телефонными аппаратами, автоответчиками, телефонными аппаратами с автоматическим определителем номера, факсами и др.) с качеством по ГОСТ 7153-85.

  - Р672 выпускается в климатическом исполнении О4 по ОСТ 25 1099-83 в диапазоне рабочих температур от 1 до 50 °С.

  - По устойчивости к механическим воздействиям исполнение Р672 рассчитано для категории размещения 4 по ОСТ 25 1099-83.

  - Р672 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

# Технические данные

  - Информационная емкость Р672 (количество контролируемых направлений) – 672.

  - Информативность системы не менее 30, а именно:

а) извещения телесигнализации: "Режим линии", "Взят", "Снят", "Статус ШС", "Статус ХО", "Тревога" ("Пожар"), "Наряд", "Взлом", "Авария", "Отключено", "Подключено", "Версия №", "Переход на сетевой источник питания", "Переход на резервный источник питания", "Неисправность резервного источника питания", "Восстановление датчика взлома";

б) команды телеуправления: "Уст. режим линии", "Уст. Статус ШС", "Уст. Статус ХО", "Смена ключа безусл.", "Отключить", "Подключить", "Сброс установок", "Сброс аварии";

в) запросы телесигнализации: "Статус линии", "Статус ШС", "Статус ХО", "Статус устр.", "Состояние ШС", "Номер версии".

  - При использовании модулей линейных МЛ Р672 обеспечивает передачу команд телеуправления с АРМ ДПУ на УО и передачу информации от УО на АРМ ДПУ.

При использовании модулей линейных МЛ-Ф и/или МЛ-П, Р672 обеспечивает передачу информации от УО на АРМ ДПУ.

  - Р672 обеспечивает совместную работу шести секций по одной выделенной линии или раздельную работу всех шести секций – каждая по своей выделенной линии или каналу связи тональной частоты.

  - Частота передатчика Р672 равна (18±0,05) кГц при напряжении 
(0,45±0,05) В, измеренном на эквиваленте нагрузки (180±18) Ом.

  - Р672 обеспечивает прием сигналов от УО с уровнем 45 мВ и более и отсутствие приема сигналов с уровнем 10 мВ и менее.

  - Затухание сигнала на частоте 18 кГц, вносимое Р672 в точках подключения телефонного аппарата и аппаратуры АТС, не менее 18 дБ.

  - Р672 обеспечивает:

а) работоспособность на абонентских линиях, имеющих рабочее затухание на частоте 18 кГц не более 20 дБ;

б) работоспособность при воздействии на входы Р672 со стороны абонентской линии гармонической помехи с частотой 18 кГц и эффективном напряжении 10 мВ при отношении сигнал/помеха, равным 10.

  - Р672 обеспечивает следующие скорости передачи информации:

- на участке Р672-ПЦН – 1200, 4800, 9600, 19200 бит/с;

- на участке Р672-УО (при использовании МЛ)   - 300 бит/с.

- на участке Р672-УО (при использовании МЛ-Ф) - 1200 бит/с

  - При использовании МЛ-П Р672 обеспечивает:

- ток в линии не менее 6 мА на оконечном резисторе 3,9 кОм при омическом сопротивлении линии 1 кОм и напряжении питания АТС не менее 44 В;

- ток короткого замыкания линии не более 40 мА;

- формирование извещения "Тревога" при  нарушении охраняемой линии на время 600 мс и более и не формирование извещения "Тревога" при нарушении на время 400 мс и менее;

- постановку под охрану УО при сопротивлении оконечного резистора от 3 кОм до 5,1 кОм и формирование извещения "Тревога" при уменьшении или увеличении величины оконечного резистора в 2 раза.

  - Время технической готовности Р672 к работе с момента подачи на него питания не более 60 с.

  - Р672 обеспечивает формирование извещения "Авария" при отказе УО или нарушении абонентской линии на время 5 с и более и отсутствие извещения "Авария" при нарушении абонентской линии на время 2 с и менее.

  - Габаритные размеры Р672 - 2300 х 610 х 615 мм.

  - Масса Р672 - не более 300 кг.

  - Р672 сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 36 до 72 В. При использовании МЛ-П напряжение питания Р672 должно быть от 44 до 72 В.

  - Максимальная мощность, потребляемая Р672 во всём диапазоне питающих напряжений, - не более 150 Вт (при 72 В – ток потребления не более 2,1 А, при 36 В – ток потребления не более 4,2 А).

При использовании в Р672 МЛ-П, потребляемый ток увеличивается не более чем на

I =NI1,

где N- количество установленных МЛ-П,

I1 – максимальный ток потребления одного МЛ-П (не более 130 мА).

  - Р672 сохраняет работоспособность в следующих условиях эксплуатации:

## температура окружающей среды от 1 до 50 С;

## относительная влажность – до 90 % при температуре 25 °С;

## вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g;

  - Р672 выдерживает при транспортировании в упаковке:

## транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 или 15000 ударов с тем же ускорением;

## температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

## относительную влажность воздуха (95±3) % при температуре 35 С.

  - Конструкция Р672 обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

  - Средний срок службы Р672 - не менее 8 лет.

# Комплектность

  - Р672 поставляется потребителю в составе СПИ 0104061-100-1 "Атлас-20" или отдельно.

  - Комплект поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СПНК.425658.002 | Ретранслятор Р0104061-672-1 | 1 шт. |  |
| СПНК.425658.002 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |  |
| СПНК.425658.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
|  | Комплект принадлежностей: |  |  |
|  | Инструмент для заделки проводов | 1 компл. |  |
| АГО.481.303ТУ | Вставка плавкая ВП1-1 3,15 А | 6 шт. |  |
| АГО.481.304ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1 10 А | 1 шт. |  |
| ГЕ0.364.126 ТУ | Соединитель 2РМД18КУН4Г5В1 | 1 шт. | Розетка |
|  | Соединитель DB-25M с корпусом DP-25C | 1 шт. | Вилка |

# Устройство и работа ретранслятора

  - Структурная схема Р672 показана в приложении А.

Основными конструктивными элементами Р672 являются:

## шкаф двухдверный выполненный в конструктиве 19";

## 6 одинаковых секций;

## коммутатор;

## монтажное поле, расположенное в задней части шкафа и предназначенное для подключения телефонных линий абонентов и линий АТС.

  - Конструкция шкафа позволяет производить его полную разборку (снятие дверей, боковых стенок, верхней крышки и т.д.), изменение направления открывания дверей и стопорение в неподвижном положении. На верхней крышке и на нижнем основании шкафа имеются вскрываемые отверстия, через которые осуществляется подводка телефонных кабелей, выделенных линий от ПЦН и кабеля напряжения питания АТС.

  - Каждая секция функционально состоит из 14 модулей линейных (МЛ, МЛ-Ф, МЛ-П)), одного модуля управления (МУ), модуля питания (МП, МП-2) и кросс-платы.

  - МЛ, МЛ-Ф содержат по два идентичных процессорных узла, каждый из которых осуществляет обмен информацией по четырем занятым телефонным линиям методом высокочастотного уплотнения с помощью четырех приемопередатчиков.

МЛ-П содержит один процессорный узел, эмулирующий логическую работу двух идентичных процессорных узлов.

    - В МЛ, МЛ-Ф канал связи с телефонной линией состоит из следующих узлов:

## фазовый модулятор (ФМ) формирует фазово-манипулированный сигнал несущей частоты 18 кГц в соответствии с управляющими сигналами процессора.

## усилитель-формирователь (УФ) осуществляет формирование синусоидального сигнала необходимого уровня при работе в режиме передачи и усиление и формирование принимаемого сигнала (только для МЛ).

## фильтр (Ф) осуществляет разделение низкочастотной составляющей разговорного тракта телефонной линии и составляющей частоты 18 кГц связи с УО. Кроме того, он осуществляет гальваническую трансформаторную развязку с телефонной линией.

## фазовый детектор (ФД) предназначен для фазового детектирования принимаемого сигнала.

С выхода ФД сигнал поступает через аналоговый мультиплексор на входы АЦП процессора, где производится измерение его уровня и дальнейшая обработка.

В МЛ-П для переключения линии на время охраны используются 8 поляризованных реле (по одному на каждое направление).

    - Основу процессорного узла составляет процессор, осуществляющий обработку всех информационных потоков в соответствии с записанной в него программой.

Все процессоры модулей линейных в секции имеют свой порядковый номер, определяемый местоположением модуля линейного на кросс-плате.

Для хранения режимов рабочих установок предназначена энергонезависимая память E2PROM.

    - Каждый МЛ, МЛ-Ф имеет на лицевой панели восемь светодиодных индикаторов ("Л1"…"Л8"), управляемые от процессора в зависимости от подключенного к соответствующей линии УО:

Таблица 4.1

| Объектовое устройство | Индикация "Л1"…"Л8" |
| --- | --- |
| Концентратор объектовый с 15 блоками объектовыми | Работает в режиме прерывистого свечения с частотой 1 Гц |
| УОО "Атлас-20" (Аккорд 1.31, УОО"Прима-3А",БВУ) | Работает в режиме прерывистого свечения с частотой 2 Гц |
| Атлас-3, Атлас-6 | Постоянно включен (при наличии несущей частоты 18 кГц) |
| Фобос-ТР, УО-2, УО-1А, УО-3К (для МЛ-Ф) | Постоянно включен (при наличии информационного сигнала от УО) |

На лицевой панели модулей линейных имеется два светодиодных индикатора "К1", "К2", равномерное свечение каждого из которых показывает, что соответствующий процессор подключен.

## МУ обеспечивает обмен информацией со всеми модулями линейными секции через кросс-плату на скорости 9600 бит/с, а также с ПЦН на одной из рабочих скоростей - (1200,4800,9600,19200 бит/с). Заводская настройка скорости – 4800 бит/с.

## В зависимости от тактики работы, существует два варианта исполнения модуля управления: МУ-1, МУ-2.

Таблица 4.2

| Вариант исполнения | Особенности |
| --- | --- |
| МУ-1 | Наличие модемного устройства |
| МУ-2 | Наличие модемного устройства и второго процессора для поддержки блоков ретрансляторов Р 0104061-20-1 СПИ "Атлас-20" в количестве до 6 штук |

## Перемычки XT1, XT2 на плате МУ, предназначены для изменения скорости обмена между МУ и ПЦН. Модем МУ и УС ПЦН должны быть запрограммированы на одну и туже скорость обмена.

Таблица 4.3

| Скорость | ### XT1 | ### XT2 | ### Тип УС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 бит/с | + | + | УС-02 |
| 4800 бит/с | - | + | УС-00 |
| 9600 бит/с | + | - | УС-03 |
| 19200 бит/с | - | - | УС-04 |
| "+" - перемычка установлена; "-" - перемычка снята. |  |  |  |

## Установленные перемычки XT3, XT4 МУ позволяют подключить модуль к единой сети модулей управления и организовать работу с ПЦН через модем любого из МУ, включенных в эту сеть. Модемы других МУ могут быть подключены к резервным линиям связи. К сети могут быть подключены до 16 МУ. При этом процессорам на модулях управления должны быть назначены разные адреса. Незадействованным процессорам "МУ-БР" необходимо назначить адрес № 16 и этот адрес не использовать в работе Адреса процессоров устанавливаются с помощью DIP-переключателя.

## При снятых перемычках XT3, XT4, модуль управления становится независимым и требует собственной выделенной линии. Данная возможность позволяет распределить секции одного Р672 на разные ПЦН. При этом адреса процессоров МУ могут совпадать

## МУ1, МУ2 имеют на лицевой панели 11 светодиодных индикаторов и разъём для связи с коммутатором и другими МУ. Девять светодиодов осуществляют индикацию состояния модема. Светодиодный индикатор "ПЦН" включается на короткое время при формировании ответа на запрос с ПЦН.

Светодиодный индикатор "МЛ" непрерывно включен, если подключен хотя бы один из модулей линейных.

МУ1 и МУ2 состоят из двух плат, меньшая из которых является модемным устройством. Расположенные на модемном устройстве тумблер питания, гнезда для подключения телефонного аппарата, телефонной линии и другие элементы коммутации в работе не используются.

## Модули питания МП и МП-2 обеспечивают питание всех модулей первичным питающим напряжением (только МП-2) и вторичными питающими напряжениями плюс 12, минус 12 и плюс 5 В через кросс-плату. В качестве первичного используется постоянное напряжение АТС номиналом 60 или 48 В. МП имеет три светодиодных индикатора. Светодиодный индикатор "ПИТ.АТС"  включен в цепь первичного напряжения, а два других осуществляют контроль вторичных напряжений. При коротком замыкании в нагрузке по 12 В включается светодиодный индикатор "АВАРИЯ", а при изменении его выше плюс 15 В или ниже минус 15 В включается светодиодный индикатор "НЕИСПР".

МП-2 имеет два светодиодных индикатора. Светодиодный индикатор "Вход"  включен в цепь первичного напряжения. Светодиодный индикатор "Выход"  включен в цепь контроля вторичного напряжения. В режиме нормального функционирования модуля оба индикатора должны быть включены.

## Коммутатор расположен в нижней части Р672 и предназначен для:

- распределения напряжения первичного питания АТС на модули питания секций с защитой от коротких замыканий по току и с индикацией наличия напряжения (36 - 72) В;

- для выведения выделенных линий от модулей управления на общий разъём;

- для подключения блоков ретрансляторов к МУ-2

# Общие указания по эксплуатации

## Эксплуатация Р672 должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

## После вскрытия упаковки  необходимо:

- провести внешний осмотр Р672, и убедиться в отсутствии механических повреждений и в наличии пломбы предприятия-изготовителя;

- проверить комплектность Р672.

## После транспортировки перед включением Р672 должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

# Указания мер безопасности

## При установке и эксплуатации Р672 следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию Р672 должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

## Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу.

## Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения Р672 от сети питания.

## Запрещается эксплуатация Р672 без заземления корпуса.

# Порядок установки

## МУ-1, МУ-2 поставляются с модемом, запрограммированным на скорость 4800 бит/с.

## Для обеспечения работы до 16 секций в группе каждому процессору МУ должен быть назначен с помощью перемычек DIP-переключателя (приложение Г) индивидуальный номер (адрес) в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица 7.1

| Адрес МУ | Состояние DIP-переключателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №1 | + | + | + | + | - |  |
| №2 | - | + | + | + | - |  |
| №3 | + | - | + | + | - |  |
| №4 | - | - | + | + | - |  |
| №5 | + | + | - | + | - |  |
| №6 | - | + | - | + | - |  |
| №7 | + | - | - | + | - |  |
| №8 | - | - | - | + | - |  |
| №9 | + | + | + | - | - |  |
| №10 | - | + | + | - | - |  |
| №11 | + | - | + | - | - |  |
| №12 | - | - | + | - | - |  |
| №13 | + | + | - | - | - |  |
| №14 | - | + | - | - | - |  |
| №15 | + | - | - | - | - |  |
| №16 | - | - | - | - | - |  |
| Сброс |  |  |  |  | + |  |
| "+" - контакт в положении "ON" "-" - контакт в положении "OFF" "" -положение контакта значения не имеет |  |  |  |  |  |  |

## Р672 подключается на АТС в разрыв абонентских телефонных линий, как показа-

## но в приложении Д.

## Для подключения Р672 к абонентской телефонной линии необходимо  контактные группы В и С монтажного поля подключить к линиям "АТС" и "Абонент"  в соответствии со схемами внешних подключений и соединителя 3К (приложения Д,В). Для подключения должен использоваться специальный инструмент SBT с насадкой 66 стиля.

## Подвести проводами сечением не менее 1,0 мм2  каждый и длинной не более 3 м. (при увеличении длины подводящего провода необходимо использовать провод пропорционально большего сечения) напряжение питания Р672 от станционного источника постоянного тока, распаяв подводку на ответную часть разъёма "Питание АТС" Р672 в соответствии со схемой внешних подключений (приложение Д).

## В соответствии со схемой приложения Д подключить Р672 к модему, используя ответную часть разъёма "ПЦО" на коммутаторе.

## Для изготовления соединительного кабеля использовать разъём из комплекта поставки Р672.

# Подготовка к работе

## Перед работой с Р672 необходимо изучить органы управления и индикации, технические данные Р672 по разделу 2, а также руководство на АРМ ДПУ.

## Перед началом эксплуатации Р672 необходимо провести проверку его технического состояния, проверить правильность соединения всех внешних цепей.

На ПЦН установить программное обеспечение АРМ ДПУ и подключить к персональному компьютеру устройство сопряжения (УС) запрограммированное на ту же скорость обмена, что и модем МУ.

При необходимости изменения скорости обмена модема МУ с УС ПЦН следует изменить заводскую прошивку модема МУ:

- установить перемычки XT1, XT2 на МУ в соответствии с выбранной скоростью по таблице 4.3;

- установить МУ на своё место в секции, освободив при этом место слева от МУ для удобной работы (извлечь модуль линейный);

- через технологическое отверстие в плате МУ нажать кнопку на плате модема и удержать;

- подать напряжение питания АТС на Р672, перевести тумблер модуля питания МП-2  в положение "ПИТ.АТС" и выждать 10 с;

- отжать кнопку на модеме;

## При первом включении Р672 необходимо произвести сброс модулей управления:

- установить 5-й контакт DIP-переключателя МУ в положение "ON";

- установить МУ на своё место в секции;

- включить модуль питания и выждать 10 с;

- выключить модуль питания;

- извлечь МУ из секции и вернуть 5-й контакт DIP-переключателя в положение "OFF";

- установить МУ на своё место в секции.

По сбросу ключи обмена между МУ и ПЦН обнуляются, а процессоры модулей линейных становятся отключенными в МУ.

# Порядок работы

## К работе с Р672 допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

## Установить Р672 в неподвижном положении, отпустив стопорные винты на опорах шкафа ретранслятора.

## Установить в секции модули питания, модули управления и необходимое количество модулей линейных, зафиксировав их винтами.

## Состыковать разъёмы соединителей 3К и модулей линейных, разъёмы кабелей коммутатора состыковать с разъёмами МУ и модуля питания. При фиксации разъёмов винтами большого усилия прикладывать не рекомендуется.

Внимание!!! Категорически запрещается устанавливать и извлекать модули из секции при включенном модуле питания.

## Подключить абонентские телефонные линии и линии АТС  на монтажном поле согласно схеме внешних подключений (приложение Д).

## Распаять ответную часть разъёма "ПЦН" на коммутаторе согласно схеме внешних подключений.

## Убедившись, что тумблеры питания на всех модулях питания находятся в нижнем положении, подать постоянное напряжение 36–72 В на разъём питания, расположенный на коммутаторе согласно схеме внешних подключений.

## Убедившись, что все светодиодные индикаторы коммутатора включены, тумблеры питания на модулях питания поочередно перевести в верхнее положение. Индикация на модулях питания должна соответствовать 4.6.

## Если включен УС на ПЦН, то автоматически должна установиться связь с модемом МУ. После этого светодиодные индикаторы "PW", "TR", "OH", "CD" на МУ и УС ПЦН должны включиться в режиме непрерывного свечения.

## После запуска программного обеспечения АРМ ДПУ "Атлас-20" (сервера) и его настройке в соответствии с руководством на АРМ ДПУ, между ПЦН и Р672 должен начаться информационный обмен. При этом:

- светодиодные индикаторы "RD", "TD" на МУ и УС ПЦН должны мерцать попеременно;

- светодиодный индикатор "ПЦН" на МУ включается на короткое время при формировании ответа на запрос с ПЦН.

## После подключения  из программы  АРМ ДПУ процессоров модулей линейных, светодиодные индикаторы "К1", "К2" на них должны включиться в режиме непрерывного свечения.

## После подключения объектового оборудования на охраняемом объекте, необходимо произвести программную настройку этого оборудования из программы-конфигуратора АРМ ДПУ "Атлас-20". В соответствии с номером задействованной линии индикация на "Л1"…"Л8"  МЛ, МЛ-Ф должна соответствовать описанной в таблице 4.1

# Проверка технического состояния

## Р672 подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

## Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности Р672 и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие Р672 требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

## Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

## Последовательность операций при проверке технического состояния Р672 приведена в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование параметра | Используемая Аппаратура | Методика проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид | - | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений составных частей Р672, в наличии и целостности пломб предприятия-изготовителя, в соответствии номеров блоков номерам, указанным в паспорте. Длительность проверки: 5 мин. |
| 2 Комплектность | - | Убедиться внешним осмотром в соответствии состава Р672 таблице 3.1. Длительность проверки: 5 мин. |
| 3 Проверка рабо-тоспособности | Источник питания Б5– 1/4м | Подать на Р672 напряжение питания (60±1) В и включить модуль питания секций. Индикация должна соответствовать 4.6. |

## Осмотр Р672 проводить в следующей последовательности:

- проверить состояние упаковки, распаковать Р672;

- проверить комплект поставки в соответствии с разделом 3 настоящего руководства;

- провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии внешних повреждений составных частей Р672, в наличии и целостности пломб предприятия-изготовителя.

- проверить соответствие номеров Р672 и даты изготовления указанным в паспорте.

# Возможные неисправности и способы их устранения

## Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подаче питания на Р672 не горят индикаторы 1,2,3,4,5 или 6 "ПИТАНИЕ 60 В", или "ПИТ.ОБЩ" | Нет входного напряжения. Неисправны предохранители 3,15 А или 10 А | Проверить наличие напряжения. Проверить и заменить предохранители |
| 2 На АРМ ДПУ выдаётся сообщение "Авария процессора". | Неправильно установлен адрес МУ. Неправильно установлена скорость обмена. Неправильно установлен адрес неиспользуемого процессора "МУ-БР". | Установить правильный адрес МУ. Установить скорость обмена по таблице 4.3 Установить адрес неиспользуемых процессоров "МУ-БР" номером №16 и этот адрес не использовать в работе. |

# Техническое обслуживание

## Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание Р672, должен знать конструкцию и правила эксплуатации Р672.

## Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

## Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

## При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

## Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении двух и более ложных сообщений об аварии с данного Р672 в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

## Перечень работ для регламентов приведены в таблице 12.1 и таблице 12.2.

## Перед началом работ отключить Р672 от источника питания.

## Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Таблица 12.1 –Перечень работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка Р672 | Отключить Р672 от сети питания и удалить с поверхности пыль, грязь и влагу. Осмотреть Р672 и удалить следы коррозии: поврежденные покрытия восстановить. Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам БР. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Ветошь, кисть флейц Ветошь, бензин Б-70, нитроэмаль, кисть флейц, кисть | Не должно быть механических повреждений, грязи и следов коррозии. Должно быть соответствие схеме внешних соединений |

Таблица 12.2 – Перечень работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка Р672 | 1.1 Выполнить по 1.1 технологической карты №1 | Ветошь, кисть флейц, бензин Б-70, нитроэмаль |

# Хранение

## Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Р672 должны храниться упакованными.

## Хранить Р672 следует на полу в вертикальном положении.

## Расстояние между Р672 должно быть не менее 0,1 м.

## Расстояние между отопительными устройствами и Р672 должно быть не менее 0,5 м.

## В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящая пыль.

# Транспортирование

## Р672 могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

## Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

## Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

## Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения Р672 при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

## После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха Р672 непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

ЗАО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

31.05.10

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема соединений секций Р672

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Структура монтажного поля Р672

А1 – Р672

МЛ – модуль линейный

Х – не задействован

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Конструкция модуля управления