РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

РПД-РС

Руководство по эксплуатации

СПНК.425549.004 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

6 УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6

7 РАБОТА В СОСТАВЕ РСТС	8

8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	13

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14

10 ХРАНЕНИЕ	15

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	15

ПРИЛОЖЕНИЕ А	16

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	17

ПРИЛОЖЕНИЕ В	18

Перечень используемых сокращений

РСТС – радиосистема тревожной сигнализации

РПУ – радиоприемное устройство

РПУ-А– радиоприемное устройство аналоговое

БОИ – блок обработки и индикации

ТК – тревожная кнопка

КПИ – кодовая последовательность импульсов

ТИ – тревожное извещение

БВИ – блок выносных индикаторов

ЗП – звуковой пьезоизлучатель

Тс – длительность радиосообщения

ППК - прибор приемно-контрольный

РПД – радиопередающее устройство

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор

Настоящее руководство по эксплуатации радиопередающего устройства РПД-РС предназначено для правильного использования, технического обслуживания квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы с системами охранной сигнализации, и транспортирования.

# НАЗНАЧЕНИЕ

  - Радиопередающее устройство РПД-РС, предназначено для охраны садовых домов, коттеджей  или иных объектов и работает в составе радиосистемы тревожной сигнализации РСТС "Радиокнопка" ТУ 4372-011-23072522-99. РПД-РС принимает информацию от приемно-контрольных приборов (ППК): ППКО 0104059-3-1 "Прима-3" ТУ 4372-024-23072522-01 (далее "Прима-3"), УОО "Прима-3А" ТУ 4372-017-23072522-00 (далее "Прима-3А") и ППКОП "Нота-4" ТУ 4372-036-23072522-2003 (далее "Нота-4") и осуществляет беспроводную передачу тревожных извещений от охраняемого объекта к регистрирующему прибору. В качестве регистрирующего прибора могут использоваться:

- радиоприемное устройство (РПУ);

- аналоговое радиоприемное устройство (РПУ-А), связанное с блоком обработки и индикации на 6 абонентов (БОИ-6) или на 96 абонентов (БОИ-96) ТУ 4372-043-23072552-2003.

  - Конструкция РПД-РС не предусматривает его эксплуатацию в условиях агрессивной среды.

  - Пример записи обозначения РПД-РС при заказе в документации: " Радиопередающее устройство "РПД-РС" ТУ 4372-045-23072522-2003".

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - РПД-РС выпускается с частотной литерой 1. Рабочая частота РПД-РС находится в диапазоне 433,05 – 434,79 МГц.

  - РПД-РС имеет информативность равную четырем. Виды передаваемых извещений: "Тревога", "Взят", "Снят", "Вход".

  - РПД-РС имеет следующие основные режимы работы:

- "Дежурный", в котором обеспечивается режим радиомолчания;

- "Передача", в котором передаются радиосигналы извещений.

  - Излучаемая мощность РПД-РС при передаче извещений - не более 10 мВт.

  - Передача извещений осуществляется при поступлении на вход РПД-РС сигнала от "Прима-3" или "Нота-4". Длительность одиночной радиопосылки извещения РПД-РС - не более 1 с.

  - Ток потребления в режиме "Передача" - не более 70 мА.

  - Ток потребления в режиме "Дежурный" - не более 5 мА.

  - Каждому РПД-РС при изготовлении присваивается свой постоянный индивидуальный 16-разрядный адрес.

  - Электропитание РПД-РС осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока напряжением от 10 до 15 В при напряжении пульсаций не более 0,1 Вэфф.

  - РПД-РС сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000.

  - Габаритные размеры РПД-РС - 46х140х36 мм.

  - Масса РПД-РС - не более 0,14 кг.

  - РПД-РС сохраняет работоспособность при:

а) изменении температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 оС;

б) относительной влажности до 93 % при температуре плюс 40 оС.

2.14 Средний срок службы РПД-РС должен быть не менее 8 лет.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки РПД-РС должен соответствовать указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425549.004 | Радиопередающее устройство РПД-РС | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм): | 5 шт. |
| аАО.336.076 ТУ | Светодиод АЛ 307КМ | 1 шт. |
| ОЖ0.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-1,2кОм±5 % | 1 шт. |
| СПНК.425549.004 ПС | Радиопередающее устройство РПД-РС. Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425549.004 РЭ | Радиопередающее устройство РПД-РС. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Принцип действия и режимы работы РПД-РС

    - РПД-РС работает совместно с "Прима-3" или "Нота-4" (далее ППК) и формирует радиосигналы извещений. Передаваемые извещения защищены кодовой последовательностью импульсов (КПИ).

    - Выбор одного из 16 видов КПИ определяется комбинацией четырех перемычек, расположенных на плате РПД-РС.

    - РПД-РС имеет следующие режимы работы:

- "Дежурный" - режим, в котором обеспечивается радиомолчание и, в котором РПД-РС готово к переходу в режим "Передача" при нажатии ТК или при поступлении сигнала от ППК;

- "Передача" - режим, в котором излучаются радиосигналы извещений.

  - Конструкция, органы управления и индикации

    - Органы управления.

Для доступа к органам управления РПД-РС, расположенным на печатной плате 8, необходимо отвинтить шуруп в основании корпуса 5 и снять крышку 4.

К ним относятся (приложение А, рисунок А.1):

- микропереключатель (ТК) 3;

- ХТ1, ХТ2, ХТ3, ХТ4 - перемычки для установки вида КПИ 6;

- ХТ5 – перемычка включения звукового пьезоизлучателя (ЗП).

- Х1, Х2 – колодки для подключения к ППК и источнику питания;

- Х3 – колодка для подключения выносного светодиодного индикатора (ВИ);

- Х4 – колодка для подключения антенны.

    - Назначение контактов колодок приведено в таблице 4.1

Таблица 4.1

| Колодка | Конт. | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Х1 | 1 | Плюс источника питания |
|  | 2 | Минус источника питания (Общий) |
|  | 3 | Выход на контроль |
| Х2 | 1 | Выход на ППК |
|  | 2 | Вход от ППК |
|  | 3 | Вход от ППК |
| Х3 | 1 | Общий |
|  | 2 | Выход на ВИ |
| Х4 | 1 | Вход антенный |
|  | 2 | Общий |

    - Индикаторы:

- встроенный индикатор – светодиод 7;

- ЗП – расположен на корпусе под печатной платой 8.

# УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Эксплуатация РПД-РС должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

  - После транспортирования перед включением РПД-РС необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 24 ч.

  - При установке и эксплуатации РПД-РС следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и настоящим руководством по эксплуатации. К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию РПД-РС должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III на напряжение до 1000 В.

# УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Перед началом эксплуатации РПД-РС необходимо провести проверку его технического состояния.

  - Снять держатель (приложение А, рисунок А.2), отвинтить шуруп в основании корпуса. Снять крышку корпуса. Подключить источник питания к колодке Х1. Установить перемычку ХТ5 (включить ЗП).

  - Для работы РПД-РС в составе РСТС его адрес необходимо запомнить в регистрирующем приборе. Процедура регистрации должна проводиться в непосредственной близости (не далее 10 - 20 м) от применяемого радиоприемного устройства и подробно описана в руководстве по эксплуатации РСТС "Радиокнопка" или в руководстве по эксплуатации БОИ-96 (в случае его применения). Перевести регистрирующий прибор в режим "Программирование". В БОИ-96 для работы с РПД-РС необходимо в поле вида РПД задать РС.

  - В РПД-РС перемычками ХТ1 – ХТ4 установить КПИ, совпадающую с КПИ в регистрирующем приборе. Включить питание РПД-РС. После чего на 2-3 с включается ЗП и встроенный светодиодный индикатор.

  - Перевести регистрирующий прибор в режим "Программирование". Для передачи регистрирующей радиопосылки нажать ТК, при этом однократно будет передано извещение "Взят". Провести регистрацию адреса РПД-РС на канал приема регистрирующего прибора.

  - Перед подключением РПД-РС к ППК необходимо выбрать место для его установки на объекте, таким образом, чтобы обеспечивалось качество приема не ниже "Отлично". Для проверки качества приема необходимо регистрирующий прибор перевести в режим "Тест" и передать радио сигнал, нажав на кнопку ТК.

  - Дальность действия РПД-РС может быть увеличена при подключении к контакту 1 разъема ХТ4 вместо спиральной антенны штыревой антенны с длинной 176(2 мм. Возможно также подключение выносной направленной антенны с помощью кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом.

  - Перед подключением РПД-РС необходимо запрограммировать режим работы ППК. Схемы подключения приборов "Прима-3", "Прима-3А" и "Нота-4" приведены в приложении Б.

    - Перед программированием "Прима-3А" на нем выбирается дополнительный режим "Фобос".

При программировании ППК "Прима-3" и "Прима-3А" рекомендуются к установке следующие параметры в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1

| Параметр | N | М | К |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий режим ("0") | 1 | 5,6 | 0 |
| Режим ШС1 ("1") | 1- 9 | 0-5 | 0-2 |
| Режим ШС2 ("2") | 1-4 | 1 | 0-2 |
| Режим ШС3 ("3") | 1-3 | 1 | 0-2 |
| Дополнительные режимы ("4") | 0-3 | 0-1 | 0-3 |
| Примечание - Установки выделенные, жирным текстом обязательны для нормального функционирования с РПД-РС |

    - При программировании ППК "Нота-4" рекомендуются к установке следующие параметры в соответствии с таблицей 6.2.

Таблица 6.2

|  | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШС1 | 0 | Х | х | Х | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ШС2 | 0 | 0 | х | х | 0 |
|  | 1 | х | х | х | 1 |
| ШС3 | х | х | х | х | 0,1 |
| ШС4 | х | х | х | х | 0,1 |
| Общие параметры | 00 или 10 или 01 | 10 или 01 | 0 |
|  | 1 | х | 1 | х | 1 |
| Дополнительные параметры | х | х | 0 | 1 | 0 |
|  | х | х | х | х | 1 |
| Примечание - Установки выделенные, жирным текстом обязательны для нормального функционирования с РПД-РС; знак х означает произвольное значение параметра |

  - После установки РПД-РС подключить его к ППК "Прима-3" согласно схеме рисунок Б.1 или ППК "Нота-4" согласно схеме (рисунок Б.2 приложение Б).

  - Проверить качество принимаемого сигнала для чего необходимо перевести регистрирующий прибор в режим "Тест" и, не включая питания ППК передать радиосигнал, нажав кнопку ТК в РПД-РС. Качество принимаемого сигнала должно быть с оценкой не ниже "Отлично". В противном случае необходимо изменить место установки РПД-РС, на то в котором обеспечивается требуемое качество приема.

  - Для перепрограммирования РПД-РС на работу с новой КПИ необходимо выключить его источник питания, нажать ТК. Снять крышку корпуса РПД-РС и перемычками ХТ1 – ХТ4 установить новую КПИ. Включить источник питания. Произвести перепрограммирование РПУ для работы с новой КПИ.

# РАБОТА В СОСТАВЕ РСТС

  - При работе РПД-РС в составе РСТС рекомендуется в качестве регистрирующего прибора применять РПУ-А совместно с БОИ-96. При небольшом количестве РПД-РС допускается применение РПУ или РПУ-А и БОИ-6. Размещение и подготовка к работе этих приборов подробно описаны в руководстве по эксплуатации РСТС "Радиокнопка" СПНК.425624.001 РЭ1(.

Функционирование, размещение и подготовка к работе БОИ-96 описаны в соответствующем руководстве по эксплуатации СПНК.426444.002 РЭ.

После того, как РПД-РС размещено на охраняемом объекте и зарегистрировано в соответствующем регистрирующем приборе оно готово принимать и передавать извещения от ППК.

  - Постановка объекта на охрану.

    - Включить питание ППК и перевести его в режим "Снят". Включить источник питания РПД-РС. После включения на 2-3 с включается ЗП. Далее происходит 5-ти кратная передача извещения "Снят". Через интервал времени не более 15 с светодиод ВИ должен выключится или остаться в выключенном состоянии, что соответствует исправности линии связи между РПД-РС и ППК и готовности РПД-РС принимать сигналы от ППК (состояние "Снят" для РПД-РС).

    - В случае неисправности линий подключения или реле ППК, которое должно быть замкнуто в режиме "Снят", ВИ переходит в режим частого (4 раза в секунду) периодического включения (состояние "Авария" для РПД-РС). После устранения неисправности ВИ выключается.

    - Поставить на охрану ППК в соответствии с выбранным способом постановки (с задержкой или без, с открытой или закрытой дверью).

    - При правильной постановке на охрану светодиод ВИ переходит в режим непрерывного свечения (состояние "Взят" для РПД-РС). РПД-РС передает извещение "Взят", которое принимается регистрирующим прибором и отображается на соответствующем индикаторе.

    - После постановки под охрану объекта РПД-РС формирует и передает один раз в 6 ч с помощью извещения "Взят" сигнал контроля исправности РПД-РС, ППК и их линий связи.

  - Снятие объекта с охраны.

    - Снятие объекта с охраны возможно только после нарушения ШС1, в ППК реле замкнуто на время задержки на вход. После нарушения ШС1 светодиод ВИ переходит в режим редкого (1 раз в секунду) периодического включения. РПД-РС передает извещение "Вход", которое принимается и отображается на соответствующем индикаторе регистрирующего прибора. После этого РПД-РС переходит в режим 1-минутного ожидания снятия ППК с охраны.

    - При правильном снятии ППК с охраны (без превышения времени задержки на вход) в этот интервал времени РПД-РС передает извещение "Снят" в течение интервала времени не более 25 с периодическим включением режима "Передача".

    - По окончании передачи извещения "Снят" светодиод ВИ выключается, сигнализируя о том, что РПД-РС готово к постановке на охрану.

  - Формирование тревожных извещений.

    - После передачи первой радиопосылки извещения "Взят" при нарушении любого из шлейфов ППК, запрограммированных на размыкание реле (состояние "Тревога" для РПД-РС), или нарушении линий связи с ППК (состояние "Авария" для РПД-РС). РПД-РС передает извещение "Тревога".

    - Если во время 1-минутного ожидания снятия ППК была превышена задержка на вход, установленная в ППК, была нарушена линия связи или  был выведен из строя ППК, извещение "Тревога" передается немедленно (состояние "Тревога" для РПД-РС).

    - Если в РСТС применяется БОИ-96, то после приема извещения "Вход" в нем включается режим 1,5-минутного ожидания извещений от РПД-РС. В случае их отсутствия  (РПД-РС выведен из строя) - БОИ-96 формирует извещение "Тревога-Вход", отображаемый на ЖКИ ().

    - При неприеме (вышел из строя РПД-РС или ППК или пропуске) сигнала контроля БОИ-96 вырабатывает тревожное извещение "Тревога-тест".

    - В БОИ-96 информация о сформированном извещении "Тревога-тест" и снятом с ЖКИ сохраняется в памяти и индицируется на БВИ-64  до приема извещения "Взят" или ручной постановки на охрану.

  - Перевзятие на охрану.

    - В рекомендованном подключении ППК устанавливается режим повторного взятия прибора на охрану, если по истечении 6 минут все шлейфы находятся в Норме, что отображается переходом ВИ в режим периодических двукратных кратковременных включений. После этого РПД-РС передает извещение "Взят", которое принимается и отображается  на регистрирующем приборе.

    - В случае если по истечении 6 минут какой либо из ШС нарушен, то продолжается индикация режима "Тревога" до нормализации всех ШС или нарушении ШС1 и снятии ППК с охраны.

  - Виды извещений, их назначение и форма отображения на различных индикаторных устройствах РСТС приведены в таблицах 7.1, 7.2.

Таблица 7.1 - Извещения, передаваемые РПД-РС

| Извещение | Передается | Отображение на БОИ-96 | Отображение на БВИ-64 | Отображение на БВИ, БОИ-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Взят" | При постановке на охрану и периодически один раз в 6 ч в период охраны | ВЗЯТ | Светодиод соответствующего канала светится непрерывно | Светодиод соответствующего канала светится непрерывно |
| "Вход" | Передается при нарушении ШС1 | ВХОД | Светодиод соответствующего канала светится непрерывно | Светодиод соответствующего канала включается один раз в секунду |
| "Тревога" | При отсутствии снятия ППК с охраны в период задержки на 1 мин, или нарушении ШС, линии связи с ППК | ТРЕВОГА | Светодиод соответствующего канала включается 1 раз в секунду | Светодиод соответствующего канала и светодиод ПИТАНИЕ включаются один раз в секунду |
| "Снят" | При снятии ППК с охраны в период задержки на 1 минуту | СНЯТ | Светодиод соответствующего канала выключается | Светодиод соответствующего канала светится непрерывно и периодически включается светодиод ПИТАНИЕ |

Таблица 7.2 - Извещения формируемые БОИ-96

| Извещение | Формируется | Отображение на БОИ-96 | Отображение на БВИ-64 |
| --- | --- | --- | --- |
| "Тревога-Вход" | При неприеме извещения "Тревога" или "Снят" в течении 1,5 минутной задержки. | ТРЕВ-ВХОД | Светодиод соответствующего канала включается один раз в секунду |
| "Тревога-тест" | При неприеме извещения "Взят" в период 6 часового контроля охраняемого объекта. | НЕТ СИГНАЛА | Светодиод соответствующего канала включается один раз в секунду |
| "Память тревоги" | При снятии извещения "Тревога" с индикатора БОИ- 96 | В памяти БОИ-96 | Светодиод соответствующего канала включается раз в 3 секунды |
| Примечание – Вызвать индикацию состояния каналов из памяти БОИ-96 или ЖКИ можно нажатием кнопки "►" на БОИ-96. При этом на ЖКИ отображается любое состояние канала регистрации "Взят" (Вз), "Снят" (Сн), "Тревога" (Тр) и "Отключен "(для версии БОИ-96 V2.02 и выше). |

  - Ручная постановка на охрану.

Для осуществления возврата состояния "Взят" по каналу регистрации тревожного извещения "Тревога-тест" (НЕТ СИГНЛА) необходимо после снятия с БОИ-96 индикации этого извещения выполнить следующие действия:

- из режима "Дежурный" войти в режим просмотра состояния каналов нажатием кнопки "►", вызвав заставку  "Информация по каналу";

- кнопками ВЗЯТЬ, СНЯТЬ вызвать на индикацию информацию о канале, по которому было извещение;

| К | 3 | 1 |  | Р | С |  | Т | р |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- нажать кнопку "(" появляется заставка "Подтвердите"

| К | 3 | 1 |  | Р | С |  | Т | р |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | О | Д | Т | В | Е | Р | Д | И | Т | Е |  | ▓ | - |  |  |

- ввести код Дежурного или первые две цифры кода Администратора и нажать кнопку "(";

- при правильном вводе пароля формируется служебное извещение "Взят" с соответствующей заставкой

| В | З | Я | Т |  | Д | е | ж | . |  | 0 | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 3 | 1 |  |  | 0 | 5 | - | 1 | 1 |  | 1 | 9 | : | 3 | 8 |

и возвращается индикация соответствующая этому состоянию.

ВНИМАНИЕ. При регистрации извещения "Тревога" и последующего его сброса БОИ-96 также формирует извещение "Память тревоги" . Однако, в этом случае ручная постановка на охрану не действует. Ручная постановка на охрану также отключается, если после сброса извещения "Тревога-тест" выключить и включить питание РПД-РС. При этом БОИ-96 автоматически будет регистрировать принятые извещения "Взят", "Вход" и "Тревога" по этому каналу. Режим ручной постановки на охрану реализован в БОИ-96 версия V.3.03 и выше.

  - Нештатные ситуации при работе РСТС.

    - При совпадении радиопосылок от разных РПД-РС с разницей во времени менее длительности радиопосылки регистрируется ТИ от наиболее мощного или ближе расположенного РПД-РС. Повторы передачи обеспечивают доставку всех видов извещений от всех РПД-РС.

    - При совпадении по времени радиопосылок от разных РПД-РС возможно обнаружение ТИ без опознавания адреса РПД-РС. В этом случае в РПУ, БОИ-6 на 10 с включается прерывистый звуковой сигнал и в течение 30 с прерывисто светит светодиод Н. Замыкание/размыкание сигнальных реле не происходит.

На БОИ-96 включается звуковой сигнал и светодиод "Помеха".

  - Дополнительные возможности РПД-РС.

    - РПД-РС версии V3 и выше может работать совместно любым ППК, имеющим не менее 2-х программируемых релейных выходов. Например,  РРОП радиосистемы "Стрелец".

    - Схема подключения реле к РПД-РС приведена в Приложении В.

Реле Р1 должно быть нормально замкнуто в любом состоянии ППК кроме состояния "Тревога", в котором оно должно размыкаться на время не менее 3 с.

Реле Р2 должно быть нормально замкнуто в режиме ППК "Взят" и разомкнуто в режиме "Снят".

Состояние РПД-РС в зависимости от состояния Р1 и Р2 отражено в таблице 7.3

Таблица 7.3

| Р1 | Р2 | Состояние РПД-РР | Индикация на ВИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Взят | Включен |
| 0 | 1 | Тревога | Периодическое включение |
| 1 | 0 | Снят | Выключен |
| 0 | 0 | Авария | Периодическое включение |
| Примечание – Замкнутому состоянию реле соответствует 1, разомкнутому – 0 |

    - Передача извещений.

РПД-РС посылает:

- извещение "Взят" при переходе из состояния "Снят", "Тревога", "Авария" в состояние "Взят" и далее каждые 6 часов, находясь в этом состоянии;

- извещение "Тревога" при переходе из состояния "Взят" в состояние "Тревога" или "Авария";

- последовательность извещений  "Вход", "Снят", необходимых для снятия с охраны на БОИ-96, при переходе из состояния "Взят" в состояние "Снят".

Переход из состояния "Авария" в состояние "Тревога" или наоборот не сопровождается посылкой повторного извещения "Тревога".

    - Передача извещений при включении питания РПД-РС.

При включении питания РПД-РС посылает следующие извещения:

- из состояния "Взят" извещение "Взят";

- из состояния "Тревога" или "Авария" извещение "Тревога";

- из состояния "Снят" последовательно извещения "Вход", "Снят".

    - Порядок работы РПД-РС с данным ППК аналогичен указанному в подразделах 7.2 – 7.5 при условии программирования Р1 и Р2 в соответствии с 7.9.2..

# ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

  - Проверка технического состояния РПД-РС проводится с целью выявления скрытых дефектов и оценки технического состояния при поступлении с предприятия-изготовителя. РПД-РС подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с приведенной методикой проверки.

Проверка осуществляется инженерно-техническим персоналом, обслуживающим технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющим входной контроль.

Несоответствие РПД-РС параметрам, указанным в таблице 8.1, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

  - Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

  - Последовательность операций при проверке технического состояния РПД-РС приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование параметра | Методика проверки | Контролируемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Внешним осмотром убедиться в отсутствии повреждений РПД-РС и соответствии его номера номеру, указанному в паспорте | - |
| 2 | Комплектность | Проверить соответствие состава РПД-РС указанному в таблице 3.1 | - |

Продолжение таблицы 8.1

| Наименование параметра | Методика проверки | Контролируемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проверка включения РПД-РС | Вскрыть крышку корпуса. Подать на контакты 1 (плюс), 2 (минус) колодки Х1 напряжение 12 В от стабилизированного источника питания. Включить его. | После включения источника питания должны включиться ЗП и встроенный светодиодный индикатор РПД-РС на 2 – 3 с. |
| 4 | Проверка действия ТК | Нажать ТК | После нажатия ТК должны включиться, а затем выключиться ЗП и встроенный светодиодный индикатор РПД-РС |
| 5 | Проверка выхода ВИ | Подключить анод светодиода к контакту 2, а катод к контакту 1 колодки Х3 | Светодиод должен находиться в режиме частого прерывистого (около 5 раз в секунду) включения |

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  - Перечень возможных неисправностей РПД-РС и способов их устранения приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нет звуковых сигналов | Плохой контакт, либо отсутствует перемычка ХТ5 | Проверить перемычку При необходимости заменить |
| 2 | Нет приема ТИ от одного из РПД-РС | КПИ РПД-РС и в РПУ, БОИ-6 БОИ-96 не совпадают Плохой контакт установленных перемычек ХТ1-ХТ4 в РПД-РС | Установить одинаковые КПИ в РПД-РС и РПУ, БОИ-6, БОИ-96. Проверить и заменить перемычки в РПД-РС |
| 3 | При нажатии тревожной кнопки в РПД-РС не передается извещение "Взят" | Неисправен разъем "Питание" | Проверить разъем. При необходимости очистить контакты |

Продолжение таблицы 9.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 4 | Есть передача извещения "Взят" от ТК, но нет передачи извещения "Взят" от ППК | Неисправна линия подключения реле ППК или само реле. ППК запрограммировано неправильно. | Проверить линию связи РПД-РС и ППК Запрограммировать ППК согласно таблицам 6 |

# ХРАНЕНИЕ

  - Условия хранения РПД-РС в упаковке для транспортирования должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 (С;

- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 (С.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Хранить РПД-РС следует на стеллажах.

  - Расстояние до стен и пола хранилища, должно быть не менее 0,1 м.

  - Расстояние между отопительными устройствами и РПД-РС должно быть не менее 0,5 м.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Транспортирование упакованных РПД-РС должно производиться в условиях 5 по ГОСТ 15150-69 в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния.

При подготовке к транспортированию, в зависимости от вида транспорта, должны выполняться требования, изложенные в соответствующих нормативных документах.

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.  Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения РПД-РС при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха РПД-РС непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 – Внешний вид РПД-РС

Рисунок А.2

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок Б.1 – Схема подключения ППК "Прима-3"

Рисунок Б.2 – Схема подключения ППК "Нота-4"

# Рисунок Б.3 – Схема подключения УОО "Прима-3А"

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

G1 – источник питания (аккумуляторная батарея);

Р1 – реле Норма/Тревога;	Р2 –  реле Взят/Снят

R1 – резистор С2-23-2-1,2 кОм±5 % из комплекта РПД-РС;

А1 – плата РПД-РС; 	А2 – модуль сопряжения.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

20.02.07

# Footnotes

1( Внимание! В случае применения РПУ совместно с БВИ или РПУ-А совместно с БОИ –6 сигнальные реле будут срабатывать всякий раз при приеме извещений "Тревога", "Взят", "Снят", "Вход" и при приеме сигнала контроля исправности РПД-РС И ППК, который передается один раз в 6 часов.

() В РПУ или БОИ-6 как более простых приборах такая функция не предусмотрена. Однако, пользователь сам может принять решение о повреждении РПД-РС, если после извещения "Вход" в течение 1,5 - минутного интервала не будет принято извещение "Снят" или "Тревога"

# Text boxes

Х1

Х2

ППК

Р2

Р1

R1

Отсоединение корпуса РПД-РС от держателя

Присоединение корпуса РПД-РС

к держателю