Коммутатор линии не регулируемый

ТРОМБОН – КЛ-Н

Инструкция по эксплуатации, паспорт.

2015 г.

Содержание

| 1. | Назначение..................................................................................................................................... | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Комплект поставки........................................................................................................................ | 2 |
| 3. | Техника безопасности................................................................................................................... | 2 |
| 4. | Технические характеристики....................................................................................................... | 2 |
| 5. | Краткое описание.......................................................................................................................... | 3 |
| 6. | Подключение ................................................................................................................................ | 3 |
| 7. | Работа............................................................................................................................................. | 3 |
| 8. | Свидетельство о приёмке............................................................................................................. | 3 |
| 9. | Гарантии......................................................................................................................................... | 4 |
| 10. | Приложения................................................................................................................................... | 5 |

1. Назначение.

Коммутатор линии не регулируемый «ТРОМБОН – КЛ-Н»   (далее по тексту КЛ-Н или Коммутатор) разработан для расширения возможностей Системы оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту СОУЭ) торговой марки «Тромбон» в области речевого вещания и музыкальной трансляции.

Коммутатор предназначен для подключения линии связи одной зоны пожарного оповещения СОУЭ к линии звуковой радиотрансляции местных трансляционных сетей или радиоузлов.

КЛ-Н  устанавливается на линии связи СОУЭ с оповещателями и позволяет:

- отключить системный усилитель СОУЭ, находящийся на посту (диспетчерской) от оповещателей данной зоны оповещения и

- подключить к оповещателям радиоузел, находящийся удалённо.

При подключении Коммутатора (при подаче на него напряжения 24В), линии оповещения СОУЭ размыкаются, а линии звукового вещания (от радиоузла) замыкаются и речевые охранно-пожарные оповещатели «Глагол», установленные в данной зоне оповещения, будут использоваться как колонки, воспроизводящие сигналы местных радиоузлов.

При подключённом КЛ-Н,  СОУЭ (Прибор управления пожарный) тестирует данную зону оповещения как аварийную. Но, при приходе сигнала тревоги от системы пожарной сигнализации, Коммутатор автоматически отключается (снимаеся напряжение 24В), линии оповещения - замыкаются (выходят из режима «авария») и оповещатели будут транслировать сигналы от системного усилителя.

2. Комплект поставки.

1 Коммутатор линии не регулируемый «ТРОМБОН – КЛ-Н» – 1 шт.

2 Крепление                                                                                    – 1 комп.

3 Паспорт.

3. Техника безопасности.

1 ВНИМАНИЕ! При работе КЛ-Н с внешними трансляционными сетями возможно наличие высокого напряжения звуковой частоты на входных и выходных клеммах.

2  Подключение КЛ-Н производить только при обесточенных линиях связи.

3  Эксплуатация КЛ-Н с открытой крышкой – запрещена.

4. Технические характеристики.

| 1. | Входные напряжения на клеммах (не более): |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Вход оповещения».................................................................................................. | ~240 В |
|  | «Вход трансляции»................................................................................................... | ~240 В |
|  | «Выход оповещения/трансляции».......................................................................... | ~240 В |
|  | «Упр. звук. трансляцией =24В»............................................................................... | = 24 – 30 В |
| 2. | Максимальная мощность нагрузки на клеммах «К линии звуковой трансляции»: |  |
|  | при напряжении звуковой частоты 30 В................................................................ | 150 Вт |
|  | при напряжении звуковой частоты 70 В................................................................ | 350 Вт |
|  | при напряжении звуковой частоты 100 В.............................................................. | 500 Вт |
|  | при напряжении звуковой частоты 120 В.............................................................. | 500 Вт |
| 3. | Ток потребления по линии «Упр. звук. трансляцией =24В» не более................ | 0,1 А |
| 4. | Габаритные размеры (Д/Ш/В) не более.................................................................. | 104Х104Х29мм |
| 5. | Вес не более............................................................................................................... | 0,5 кГ |

5. Краткое описание.

КЛ-Н – реле установленное на печатной плате с клеммами и диодными развязками по питанию обмотки реле. Плата установлена в пластиковом корпусе. В плате и корпусе предусмотрены отверстия для крепления КЛ-Н на стену.

6. Подключение.

- Распаковать КЛ-Н.

- Снять крышку и с помощью комплекта крепежа установит КЛ-Н на стену.

- К клеммам «Вход оповещения» подключить линию связи от разъёма «Линии звукового оповещения» прибора управления «Тромбон – ПУ-ХХ».

- К клеммам «Вход трансляции» подключить выход штатного системного усилителя СОУЭ, выход трансляционного усилителя местного радиоузла или действующую сеть проводной радиотрансляции здания (объекта).

- К клеммам «Выход оповещения/трансляции» подключить линию пожарного оповещения.

- На клеммы «Упр. звук. трансляцией =24В» через нормально замкнутые контакты (НЗ) «РЕЛЕ 1» или «РЕЛЕ 2» прибора управления «Тромбон - ПУ-ХХ» подать напряжение 24 В от блока резервного питания «Тромбон – БП-21».

7. Работа.

Дежурный режим прибора управления «Тромбон – ПУ-ХХ». На клеммы «Упр. звук. трансляцией =24В» КЛ-Н от блока резервного питания «Тромбон – БП» подаётся постоянное напряжение 24 В.  При этом клеммы «Выход оповещении/трансляции» подключены к клеммам «Вход трансляции». В линию звуковой трансляции подаётся сигнал местного радиоузла или действующей сети проводной радиотрансляции здания (объекта). На приборе управления горит светодиод «Авария линии» зоны оповещения, куда подключен КЛ-Н.

Режим оповещения прибора управления «Тромбон – ПУ-ХХ». С клемм «Упр. звук. трансляцией =24В» снимается напряжение 24 В. Клеммы «Выход оповещении/трансляции» подключаются к клеммам «Вход оповещения». В линию звуковой трансляции подаётся звуковой сигнал речевого оповещения от системы оповещения «Тромбон».

8. Свидетельство о приёмке.

Коммутатор радиотрансляции «Тромбон – КЛ-Н» серийный номер ________дата изгот.______________ 	соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: ____________________ подпись                                                                Штамп

Срок годности 10 лет со дня изготовления.

Работы по выполнению условий срока годности проведены:  	подпись______  	штамп ОТК.

9. Гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации КЛ-Н составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать КЛ-Н за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт КЛ-Н потребителем не допускается. Доставка КЛ-Н к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на КЛ-Н прекращается в следующих случаях:

-  выхода КЛ-Н из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;

-  при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельном ремонте КЛ-Н потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель:

ООО «СОУЭ «Тромбон»:

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А,  тел./факс: (4912) 29-68-41

www.trombon.org,  info@trombon.org

Приложение