|  |  | ## Термостат АКБ-12/17 |
| --- | --- | --- |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАШ.435110.040 РЭ |  |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Термостат предназначен для работы в составе источников вторичного электропитания резервированных и источников резервного электропитания (далее по тексту источники питания) эксплуатируемых при отрицательных температурах окружающей среды. Термостат обеспечивает поддержание положительной температуры аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ), входящей в состав термостата, при отрицательной температуре окружающей среды. В состав термостата АКБ-12/17 входит АКБ номинальным напряжением 12 В и ёмкостью 17 А* ч. При необходимости обогрева АКБ в источниках питания  с номинальным напряжением 24 В используются два термостата с идентичной ёмкостью АКБ, соединённых в соответствии со схемами показанными на рис. 1А, 2А,3А, 4А  Приложения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Температура на АКБ при которой происходит включение                                                                            подогрева АКБ(С)………………………………………………………………… 02

2. Температура на АКБ при которой происходит отключение

подогрева АКБ (С)……………………………………………………………… 132

3. Минимальная температура окружающей среды (С)…………………… -40

4. Напряжение питания (В)……………………………………………………… 122

5. Потребляемый ток (А)………………………………………………………… 0,9-1,1

6. Масса нетто (брутто) (кг), не более…………………………………………..5(5,3)

7. Габариты(мм) ………..…………………………………………………200х190х100

8. Тип термодатчика внешнего контроля

температуры внутри термостата………………………….………KTY 81-120 ( Philips )

- Назначение проводов (цветовая маркировка) выходного жгута:

  - Белый НВ-0.75 - принудительное включение/выключение обогрева АКБ. Уровень управляющего сигнала: включение плюс 4…28 В, выключение 0 В (GND).

  - Зелёный НВ-0.75 - принудительное выключение обогрева АКБ. Уровень управляющего сигнала: выключение плюс 4…28 В.

  - Коричневый НВ-0.75 – нагревательный элемент.

  - Красный НВ-0.75 - питание термостата +12 В.

  - Чёрный (синий) НВ-0.75 - GND.

  - С клеммой красного цвета - плюс АКБ.

  - С клеммой синего (чёрного) цвета - минус АКБ.

  - Ленточный КПВР-0.12 – Термодатчик внешнего контроля температуры внутри термостата.

Допускаются следующие варианты использования термостата:

- Стандартный. Питание термостата осуществляется с выхода источника питания или специального выхода «Устройство обогрева АКБ». Управление обогревом АКБ производится встроенной в термостат схемой. Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 1 и 1А Приложения.

- Экономичный. Питание термостата осуществляется с выхода источника питания или специального выхода «Устройство обогрева АКБ». Управление обогревом АКБ производится встроенной в термостат схемой.

Предусмотрено принудительное отключение обогрева АКБ при переходе источника питания в резервный режим работы (при отключении напряжения питающей сети). Данный вариант возможен для источников питания оснащённых выходом «Переход на резерв» типа открытый коллектор, который открыт при наличии напряжения сети и закрыт при его отсутствии. Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 2 и 2А Приложения.

3.    С внешним силовым управлением. Данный вариант применим для источников питания, оснащённых:

    - входом «Термодатчик», расчитанным на работу с термодатчиком типа KTY81-120.

    - выходом «Нагревательный элемент», расчитанным на нагрузку с номинальным током потребления до 1,5 А .

Имеющих собственную схему управления нагревательным элементом. Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 3 и 3А Приложения.

4.    С внешним управлением. Данный вариант применим для источников питания, оснащённых:

    - входом «Термодатчик», расчитанным на работу с термодатчиком типа KTY81-120.

    - выходом «Управление обогревом АКБ» с следующими уровнями управляющего сигнала:

+4В   +28В – включение обогрева АКБ.

0В – выключение обогрева АКБ.

Питание термостата осуществляется с выхода источника питания или специального выхода “Устройство обогрева АКБ”

Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 4 и 4А Приложения.

Для соединения проводов двух термостатов между собой применяется клеммная колодка КВ-200.

Содержание Драгоценных металлов и камней

Изделие не содержит драгоценных металлов и камней.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Термостат АКБ-12/17                       -1 шт.

- Руководство по эксплуатации         -1 шт.

- Клеммная колодка КВ-200              - 1 шт.

- Резистор R1 ( 0.25 W, 5.1 kOm )     -1 шт.

Маркировка и пломбирование

С внешней стороны, на поверхность термостата нанесен заводской номер изделия.

упаковка

Термостат упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Руководство по эксплуатации и комплект ЗИП упакованы в общий индивидуальный полиэтиленовый пакет и уложен вместе с термостатом в групповую тару по 2 термостата.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без групповой картонной транспортной упаковки.

Транспортирование и хранение

Транспортирование осуществляется в картонной упаковке по 2 термостата в каждой, любым видом транспорта закрытого типа.

Хранение осуществляется в упакованном виде в помещениях, при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи  изделия. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска изделия.

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи  изделия. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска изделия.

Гарантия не распространяется на устройства, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт устройства производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумуляторы, поставляемые по отдельному договору.

Условия гарантии

Достаточным условием гарантийного обслуживания является наличие штампа службы контроля качества и  даты выпуска, нанесенных на корпусе изделия   (или внутри корпуса).

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте изделия, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации  являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Сведения о рекламациях

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с  актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя

В акте должны быть указаны: наименование изделия, серийный номер, дата выпуска устройства (нанесена на изделие внутри корпуса), вид (характер) неисправности, дата и место установки устройства, и адрес потребителя.

Приложение

Рис. 1.                           Рис. 1А.

    - Вариант подключения к обычному источнику питания.

Рис. 2.                           Рис. 2А.

- Вариант подключения к источнику питания оснащённого выходом «Переход на резерв».

Рис. 3.                              Рис. 3А.

    - Вариант подключения для источников со специализированным выходом.

Рис. 4.                              Рис. 4А.

- Вариант подключения для источников со специализированным выходом.

Свидетельство о приемке Изделие: Термостат «АКБ-12/17» Заводской номер___________ Дата выпуска «___»___________ 200__г. соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. Штамп службы контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА Продавец _________________________________________________ Дата продажи «___»_____________ 200__г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Монтажная организация _____________________________________ Дата ввода в эксплуатацию «___»_____________ 200__г. м.п. Служебные отметки _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПО «БАСТИОН»

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532

тел./факс: (863) 299-32-10 e-mail: ops@bast.ru

www.bast.ru

Термостат «АКБ-12/17 »

2

7

6

3

ВНИМАНИЕ! При подключении термостата к источнику питания соблюдайте полярность и указания по цветовой маркировке проводов.

5

4