Министерство внутренних дел Российской Федерации

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ

СПИ 0104061-120-2 «ФОБОС-3»

Руководство по эксплуатации

ЯЛКГ.425612.003 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Назначение изделия | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технические данные | 4 |
| 3 | Состав изделия | 8 |
| 4 | Устройство и работа изделия | 8 |
| 5 | Устройство и работа составных частей изделия | 20 |
| 6 | Маркировка и пломбирование | 21 |
| 7 | Тара и упаковка | 21 |
| 8 | Указания мер безопасности | 22 |
| 9 | Порядок установки, подготовки изделия к работе и порядок работы | 22 |
| 10 | Возможные неисправности и способы их устранения | 22 |
| 11 | Техническое обслуживание | 23 |
| 12 | Хранение | 23 |
| 13 | Транспортирование | 24 |
|  | Приложение А. Структурная схема системы передачи извещений СПИ 0104061-120-2 ”Фобос - 3” | 25 |

__________________________________________________________

Тип. ОАО "Радий", г. Касли, тел. 2-22-70, 2-22-79

Тираж 200                                                    2005 - 12                                         Заказ  1548

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на систему передачи извещений СПИ 0104061-120-2 ”Фобос-3” (в дальнейшем - система) и предназначено для изучения технических характеристик, принципа работы, порядка размещения и монтажа, правил технического обслуживания, необходимых для правильной эксплуатации системы.

При эксплуатации системы необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

- Автоматизированное рабочее место дежурного пульта управления (в дальнейшем АРМ ДПУ/ПК). Техническое описание

ЯЛКГ.466451.001 ТО;

- Ретранслятор Р 0104061-120-1 СПИ "Фобос-3" (в дальнейшем − ретранслятор).  Руководство по эксплуатации ЯЛКГ.425654.004 РЭ;

- Приемно – контрольный  прибор  ППКОП 0104059-4-1/05

"Сигнал ВК-4" исполнение 05 (в дальнейшем − ППК).  Руководство по эксплуатации АЦДР.425513.007 РЭ.

К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуатации системы допускаются лица, имеющие квалификацию не ниже третьего разряда и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1. Назначение  изделия

1.1 Система предназначена для сбора, обработки, передачи и регистрации извещений о состоянии шлейфов охранно-пожарной сигнализации объектов различной формы собственности и помещений с личным имуществом граждан.

Передача извещений от ППК, расположенных на объектах (квартирах),  на  ретранслятор,  установленный  на  АТС, производится

по занятым телефонным линиям городской телефонной сети (ГТС). Система может работать с устройствами оконечными УО 01061-2-1 СПИ «Фобос-ТР» (в дальнейшем − УО), УО 01061-1-3 «Фобос-ТР-К» всех   исполнений,  УО 01061-1-1  (УО-1А)   СПИ   «Фобос-3»,

УО 01061-1-1/1 (УО-1/1А) СПИ «Фобос-3», УО-3К СПИ «Фобос-3». Обмен информацией между ретранслятором и пультом центра-лизованной охраны (в дальнейшем − ПЦО), где оборудовано АРМ ДПУ/ПК, происходит по выделенной телефонной линии ГТС в полудуплексном режиме через блок сопряжения интерфейсов. Возможна организация обмена между ретранслятором и АРМ ДПУ/ПК по занятой телефонной линии при использовании дополнительного оборудования «Атлас-Ф».

1.2 Устройства, входящие в систему, рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха и относительной влажности, указанных в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Температура окружающего воздуха | Относительная влажность |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯЛКГ.426659.001 | Блок сопряжения интерфейсов | от 274 до 313 К (от +1 до + 40 (С) | от 40 до 80 % при температуре 298 К (+ 25 (С) (без конденсации влаги) |
| ЯЛКГ.425654.004 | Ретранслятор Р 0104061-120-1 СПИ “Фобос-3” | от 274 до 318 К (от +1 до + 45 (С) | до 80 % при температуре 298К (+ 25 (С) |
| АЦДР.425513.007 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104059-4-1/05 "Сигнал ВК-4" исполнение 05 | от 263 до 318 К (от - 10 до + 45 (С) с аккумулятором; от 243 до 318 К (от - 30 до + 45 (С) без аккумулятора | до 90 % при температуре 303 К (+ 30 (С) |

2. Технические данные

2.1 Информационная емкость системы - 120.

2.2 Время технической готовности системы к работе с момента подачи на нее питания - не более 60 с.

2.3 Система обеспечивает формирование и обработку следующих извещений телесигнализации (ТС):

- “ВЗЯТ”;

- “НЕВЗЯТ”;

- “ТРЕВОГА”;

- “НАРЯД”;

- “СНЯТ”;

- “АВАРИЯ”;

- “ПОДМЕНА УО”;

- “СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ”;

- “ТИП УО”;

- “ОТКЛЮЧЕНО ”;

- “ПОДКЛЮЧЕНО ”.

2.4 Время передачи одного извещения на АРМ ДПУ/ПК с момента фиксации его ППК или УО - не более 15 с.

2.5 Система обеспечивает формирование и исполнение следующих команд телеуправления (ТУ):

- “ВЗЯТЬ СРАЗУ”;

- “ВЗЯТЬ ПОСЛЕ ВЫХОДА”;

- “СНЯТЬ”;

- “ЗАПРОС УО”;

- “ЗАПРОС  РЕТРАНСЛЯТОРА  ВЗЯТЫХ”;

- “ЗАПРОС  РЕТРАНСЛЯТОРА  СНЯТЫХ”;

- “ОПРЕДИЛИТЬ ТИП УО”;

- “ОТКЛЮЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ”;

- “ПОДКЛЮЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ”.

2.6 Время формирования одной команды ТУ и ее исполнения

2.6.1 Для команд “ВЗЯТЬ СРАЗУ”, “СНЯТЬ”, “ЗАПРОС УО”, “ОТКЛЮЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ”, “ПОДКЛЮЧИТЬ НАПРАВ-ЛЕНИЕ”, “ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП УО” - не более 10 с.

2.6.2 Для команды “ВЗЯТЬ ПОСЛЕ ВЫХОДА” - не более 265 с.

2.6.3 Для команд “ЗАПРОС РЕТРАНСЛЯТОРА ВЗЯТЫХ”, “ЗА-ПРОС РЕТРАНСЛЯТОРА СНЯТЫХ” - не более 300 с.

2.7 Обмен информацией между АРМ ДПУ/ПК и ретрансляторами.

2.7.1 Тип обмена - полудуплексный с последовательным опросом ретрансляторов.

2.7.2 Способ передачи сообщений - асинхронный, старт - стопный в кодах КОИ-7, имеющих следующие параметры:

- 1 старт - бит;

- 7 информационных бит;

- 1 бит контроля по четности;

- 2 стоп-бита.

2.7.3 Скорость обмена - 200 бит/с.

2.7.4 Вид сигнала в линию связи - амплитудно-манипулированный с параметрами:

- уровень логической “1” - отсутствие напряжения в линии связи ;

- уровень логического “0” - наличие напряжения переменного тока с частотой (1650 ( 6) Гц.

2.7.5 Выходное напряжение передатчика (0,70 ( 0,07) В на нагрузке (600 ( 60) Ом.

2.7.6 Чувствительность приемника (30 ( 15) мВ.

2.8 Система обеспечивает функциональный контроль рабо-тоспособности ретранслятора с формированием соответствующей информации на АРМ ДПУ/ПК:

- “ОТКАЗ РЕТРАНСЛЯТОРА”;

- “ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА”.

2.9 Система обеспечивает регистрацию информации в базе данных и на устройстве вывода печатающем (в дальнейшем - УВП), если оно имеется, об изменении своего состояния с указанием текущего времени этого состояния.

2.9.1 Способ передачи сообщения от АРМ ДПУ/ПК и УВП - в соответствии с п.2.7.2 настоящего руководства.

2.9.2 Скорость обмена - 1200 бит/с.

2.9.3 Передача данных от АРМ ДПУ/ПК и УВП осуществляется по стыку С2, в соответствии с ГОСТ 18145-81.

2.9.4 Параметры сигнала:

- уровень логической “1” - напряжение от минус 6 до минус 3 В;

- уровень логического “0” - напряжение от плюс 3 до плюс 6 В.

2.10 Параметры абонентских линий связи

2.10.1 Система обеспечивает работоспособность по выделенной линии связи между ретранслятором и АРМ ДПУ/ПК при:

- сопротивлении по постоянному току  двух  проводов от 0 до

1,5 кОм;

- сопротивлении изоляции между проводами и по отношению к “земле” не менее 20 кОм;

- емкости между проводами от 0 до 0,55 мкФ;

- уровне помех в канале связи (нормальный флуктуационный шум в полосе частот 0,3 - 3,4 кГц) не более 7 мВ.

2.10.2 Система обеспечивает работоспособность по занятой абонентской линии ГТС между ППК (УО) и ретранслятором, при следующих параметрах линии:

- затухание сигнала в абонентской линии на частоте 18 кГц не превышает 20 дБ;

- гармоническая помеха частотой 18 кГц, действующая на входе ретранслятора со стороны абонентской линии, не превышает 10 мВ (эффективное значение) при отношении сигнал/помеха - 10;

- сопротивление изоляции между двумя проводами абонентской линии - не менее 20 кОм.

2.11 Параметры ППК (УО)

2.11.1 ППК (УО) обеспечивает контроль шлейфов сигнализации на короткое замыкание и обрыв и формирование сигнала “НАРЯД”.

Примечания

1) сопротивление выносного резистора в цепях шлейфов сигнализации должно быть 8,2 кОм ( 5 %;

2) сопротивление проводов шлейфов сигнализации должно быть не более 1,0 кОм;

3) сопротивление проводов цепи контроля наряда должно быть не более 200 Ом.

2.11.2 ППК обеспечивает передачу на АРМ ДПУ/ПК номера хозоргана (от 1 до 10), осуществляющего сдачу объекта под охрану и снятие его с охраны, если процесс взятия/снятия происходит с помощью устройства типа “Touch Memory”.

2.11.3 Выходное напряжение передатчика ППК (ОУ) (0,45 ( 0,15) В на клеммах “Л” блока подключения и нагрузке 180 Ом ( 5 % при несущей частоте (18 ( 0,18) кГц.

Чувствительность приемника ретранслятора, принимающего сигнал с абонентских линий ГТС, – (45 ±5)мВ.

2.11.4 Способ передачи сообщений - асинхронный, старт-стопный, со следующими параметрами (для УО - 1 байт, для ППК - 3 или 7 байт):

- 1 старт-бит;

- 8 информационных бит;

- 1 стоп-бит.

2.11.5 Скорость передачи сообщений - 1200 бит/с.

2.11.6 Вид сигнала в линии связи - относительная фазовая манипуляция по закону:

- логическая “1” формируется изменением фазы сигнала на 180(;

- при передаче логического “0” фаза не меняется.

2.12 Величины питающих напряжений и потребляемой мощности устройств, входящих в состав системы, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Обозначение | Наименование | Источник питания | Потребляемая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯЛКГ.426659.001 | Блок сопряжения интерфейсов | Источник ЭВМ напряжением (5±0,2)В; Источник АТС напряжением (60+12; -16)В; | 0,15 Вт 1,8 Вт |
| ЯЛКГ.425654.004 | Ретранслятор Р 0104061-120-1 | Источник АТС напряжением (60 +12; -16) В | 30 Вт |
| АЦДР.425513.007 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104059-4-1/05 "Сигнал ВК-4" исполнение 05 | Сеть переменного тока напряжением (220 +22; -33) В, частотой (50 ( 1) Гц | 30 В(А |

2.13 Габаритные размеры и масса устройств, входящих в состав системы, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Блок сопряжения интерфейсов | ЯЛКГ.426659.001 | 112×112×36 | 0,3 |
| 2 Ретранслятор Р 0104061-120-1 | ЯЛКГ.425654.004 | 540 × 440 × 300 | 35 |
| 3 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104059-4-1/05 «Сигнал ВК-4» исполнение 05 | АЦДР.425513.007 | 310×254×95 | 8 |

3. Состав изделия

3.1 Состав системы должен соответствовать указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество на исполнение ЯЛКГ.425612.002 | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 |  |
| ШЛИГ.466451.001 | Автоматизированное рабочее место дежурного пульта управления СПИ «Фобос-3 | 1 шт. | - | - |  |
| ЯЛКГ.426659.001 | Блок сопряжения интерфейсов | 1 шт. | - | - |  |
| ЯЛКГ.425654.004 | Ретранслятор Р 0104061-120-1 СПИ «Фобос-3» | 1шт. | 1 шт. | - |  |
| АЦДР.425513.007 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104059-4-1/05 "Сигнал ВК-4" исполнение 05 | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |  |

3.2 Предприятие-изготовитель  поставляет по отдельному заказу потребителя  блок сопряжения интерфейсов.

4. Устройство и работа изделия

4.1 Система относится к разряду систем с автоматической тактикой обслуживания объектов (при работе с УО СПИ "Фобос-ТР" система работает в ручном режиме обслуживания объектов). Структурная схема ее приведена в приложении А. В зависимости от количества подключенных ретрансляторов, максимальное количество охраняемых направлений сигнализации может быть:

- 120 (по 4-е шлейфа на каждом), при подключении к АРМ ДПУ/ПК одного ретранслятора;

- 240, при подключении к АРМ ДПУ/ПК двух ретрансляторов и т. д.

Нумерация направлений сигнализации в системе сквозная, начиная с 000 и кончая 959 (8 - ретрансляторов), причем:

- ретранслятор 1 следит за состоянием шлейфов сигнализации по направлениям 000 - 119;

- ретранслятор 2 соответственно - 120 - 239 и т. д.

Каждый ППК имеет четыре шлейфа сигнализации, а УО - два. ППК (УО) устанавливается на объекте, имеющем телефонную абонентскую линию.

АРМ ДПУ/ПК устанавливается в пункте централизованной охраны. Связь АРМ ДПУ/ПК с одним из ретрансляторов осуществляется по выделенной двухпроводной линии связи через блок сопряжения интерфейсов. Между собой все ретрансляторы соединяются с помощью четырехпроводной линии. Связь между ретранслятором и ППК (УО) осуществляется по занятым линиям ГТС с использованием высокочастотного уплотнения.

Управление работой системы производится оператором с клавиатуры АРМ ДПУ/ПК.

Информация о работе системы и состоянии объектов отображается на АРМ ДПУ/ПК.

Все извещения, формируемые системой, регистрируются в базе данных АРМ ДПУ/ПК и распечатывается на устройстве вывода печатающим (УВП) (если оно подключено).

4.2 Форматы сообщений

4.2.1 Формат команд ТУ, посылаемых с АРМ ДПУ/ПК  на  ретранс-ляторы, приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1

| Вид команды | Код коман-ды | Графи-ческое изобра-жение | Функциональное назначение | Состав передаваемого сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ”ВЗЯТЬ СРАЗУ“ | 70 | П | Взятие под охрану на-правления №3№2№1 сразу после приема команды | НТ*V№5№4П№3№2№1 КТ |
| ”ВЗЯТЬ ПОСЛЕ ВЫХОДА” | 71 | Я | Взятие под охрану нап-равления №3№2№1 после выхода ответст-венного лица | НТ*V№5№4Я№3№2№1 КТ |
| ”СНЯТЬ” | 6Е | Н | Снять с охраны направ-ление №3№2№1 | НТ*V№5№4Н№3№2№1 КТ |
| ”ЗАПРОС УО” | 7А | З | Запрос состояния нап-равления №3№2№1 | НТ*V№5№4З№3№2№1 КТ |
| ”ЗАПРОС РЕТРАНСЛЯ-ТОРА СНЯТЫХ” | 7Е | Ч | Запрос ретранслятора о всех снятых с охраны направлениях | НТ*V№5№4ЧКТ |
| ”ЗАПРОС РЕТРАНСЛЯ-ТОРА ВЗЯТЫХ” | 7Е | Ч1 | Запрос ретранслятора о всех взятых под охрану направлениях | НТ*V№5№4Ч1КТ |
| ”ЗАПРОС РЕТРАНСЛЯ-ТОРА” | 7А | З | Запрос ретранслятора о наличии информации для передачи на АРМ | НТ*V№5№4ЗКТ |
| ”ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП УО” | 6F | О | Запрос ретранслятора о типе оконечного уст-ройства, подключен- ного к направлению №3№2№1 | НТ*V№5№4О №3№2№1КТ |
| ”ОТКЛЮЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ” | 7В | Ш | Исключить из опроса ретранслятора направление №3№2№1 | НТ*V№5№4Ш №3№2№1КТ |
| ”ПОДКЛЮЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ” | 7С | Э | Начать опрашивать ретранслятором направление №3№2№1 | НТ*V№5№4Э №3№2№1КТ |
| Примечание - Обозначения символов следующее: - НТ - спецсимвол “Начало текста”, код - 02; - * - спецсимвол, признак команды ТУ, код - 24; - V - спецсимвол, признак сообщения СПИ “Фобос-3”, код - 5С; - №5№4 - двузначный номер ретранслятора, где №5 - десятки, №4 - единицы; - №3№2№1 - трехзначный номер направления:, где №3 - сотни, №2 - десятки, №1 - единицы; - КТ - спецсимвол “Конец текста”, код - 03. |

4.2.2 Формат извещений ТС, посылаемых с ретранслятора на    АРМ, приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Вид команды | Код коман-ды | Графи-ческое изобра-жение | Функциональное назначение | Состав передаваемого сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ”ВЗЯТ” | 77 | В | Взятие под охрану направления №3№2№1 | НТ#V№5№4/№6В №3№2№1КТ |
| ”СНЯТ” | 73 | С | Снятие с охраны направления №3№2№1 | НТ#V№5№4/№6С №3№2№1КТ |
| ”НЕВЗЯТ” | 6Е | Н | Сдача под охрану направления №3№2№1 с неисправным шлейфом сигнализации №7 | НТ#V№5№4/№6Н №3№2№1!№7КТ |
| ”НАРЯД” | 6Д | М | Отметка милицейской группы задержания на направлении №3№2№1 | НТ#V№5№4М №3№2№1КТ |
| ”ТРЕВОГА” | 7Д | Ш | Нарушение шлейфа сиг-нализации №7 на нап-равлении №3№2№1 | НТ#V№5№4Ш №3№2№1!№7КТ |
| ”АВАРИЯ” | 61 | А | Обрыв абонентской линии направления №3№2№1 или неисправность ППК (УО) | НТ#V№5№4А №3№2№1КТ |
| ”СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ” | 78 | Ь | Служебное сообщение по направлению №3№2№1 | НТ#V№5№4/№9Ь №3№2№1КТ |
| ”ТИП УО” | 6А | Й | Определение типа оконечного устройства | НТ#V№5№4/№8Й №3№2№1КТ |
| ”ПОДМЕНА УО” | 69 | И | Попытка подмены ППК (УО) направления №3№2№1 на аналогичное | НТ#V№5№4И №3№2№1КТ |
| ”ОТКЛЮЧЕНО” | 63 | Ц | Исключено из опроса направление №3№2№1 | НТ#V№5№4Ц №3№2№1КТ |
| ”ПОДКЛЮЧЕНО” | 65 | Е | Подключено направление №3№2№1 | НТ#V№5№4Е №3№2№1КТ |
| Примечание - Обозначения символов следующее: - # - спецсимвол, признак извещения ТС, код - 23. - / - спецсимвол, признак передачи номера хозоргана, код - 2F; - №6 - номер хозоргана, осуществляющего сдачу объекта под охрану и снятие его с охраны; - ! - спецсимвол, признак передачи номера шлейфа, код - 21; - №7 - номер нарушенного шлейфа сигнализации; - №8 - номер, означающий тип оконечного устройства (0 - УО, 4 - ППК); - №9 - номер, означающий тип служебного сообщения. Остальные спецсимволы соответствуют приведенным в таблице 4.1. При отсутствии номера хозоргана вместо №6 передается постоянный код 3B. |

4.2.3 Формат, регистрируемый на УВП информации, приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Обозначение | Содержащаяся информация | Формат |
| --- | --- | --- |
| “ВЗЯТ” | Взятие объекта под охрану | ЧЧ:ММ В №3№2№1 ХО-№6 |
| “СНЯТ” | Снятие объекта с охраны | ЧЧ:ММ С №3№2№1 ХО-№6 |
| “НАРЯД” | Отметка о прибытии наряда на охраняемый объект | ЧЧ:ММ М №3№2№1 |
| “ТРЕВОГА” | Нарушение шлейфа сигнализации взятого под охрану объекта | ЧЧ:ММ ТРЕВОГА №3№2№1/№7 |
| “НЕВЗЯТ” | Невзятие объекта под охрану из-за нарушения шлейфа сигнализации | ЧЧ:ММ Н №3№2№1/№7 ХО-№6 |
| “ПОДМЕНА УО” | Подмена ППК (УО) на направлении | ЧЧ:ММ Х №3№2№1 |
| “АВАРИЯ” | Обрыв абонентской линии связи между объектом и ретранслятором или неисправность ППК (УО) | ЧЧ:ММ А №3№2№1 |
| “ТИП УО” | Указывает на тип оконечного устройства, подключенного к данному направлению | ЧЧ:ММ УО №3№2№1 ТИП-№8 |
| “СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ” | Указывает на тип служебного сообщения. Предназначено для обслуживающего персонала | ЧЧ:ММ И №3№2№1 ТИП-№9 |
| “ОТКАЗ РЕТР.” | Отсутствие связи между ретранслятором и АРМ | ЧЧ:ММ АР К |
| “ВОССТ. РЕТР.” | Восстановление связи с ранее отказавшим ретранслятором | ЧЧ:ММ ВР К |
| “ОТКЛЮЧЕНО” | Исключение ретранслятором направления из опроса | ЧЧ:ММ - №3№2№1 |
| “ПОДКЛЮЧЕНО” | Подключение направления к опросу ретранслятором | ЧЧ:ММ + №3№2№1 |
| Примечание: − Обозначения символов следующее: - ЧЧ:ММ - значение часов и минут; - №3№2№1 - номер направления (объекта); - ХО-№6 - номер хозоргана; - /№7 - номер шлейфа; - /№8 - номер, означающий тип оконечного устройства (0 - УО, 4 - ППК); - /№9 - номер, означающий тип служебного сообщения; - К - номер ретранслятора. |

4.3 Обмен информацией между АРМ ДПУ/ПК и ретранслятором осуществляется в полудуплексном режиме, через блок сопряжения интерфейсов. АРМ ДПУ/ПК производит последовательный опрос каждого ретранслятора (по очереди с интервалом 0,5 с) путем выдачи команды ТУ “ЗАПРОС РЕТРАНСЛЯТОРА”, формируемой независимо от оператора АРМ ДПУ/ПК (далее - запросное ТУ). Запросное ТУ принимается одновременно всеми ретрансляторами, однако, отвечать на него будет тот, номер которого (установленный на переключателях от 01 до 08) совпадает с номером, включенным в структуру запросного ТУ (см. таблицу 4.1).

При этом:

- если соответствующий ретранслятор не имеет информации для передачи (состояние объектов не изменялось), на АРМ ДПУ/ПК передается информационный символ “НЕТ”;

- если информация для передачи имеется (в виде извещений ТС в соответствии с таблицей 4.2) она передается на АРМ ДПУ/ПК. АРМ ДПУ/ПК в свою очередь, приняв извещение ТС и расшифровав его, передает на ретранслятор квитанцию в виде символа “ДА” и отображает полученную информацию на АРМ ДПУ/ПК, сопровождая её звуковым сигналом (кроме сообщений "ВЗЯТ", "СНЯТ").

Эта информация будет сохраняться на табло пульта до тех пор, пока оператор не отреагирует на её поступление подачей команды  “СБРОС”.

В ответ на запросное ТУ ретранслятор передает только одно извещение ТС, которое будет считаться принятым на АРМ ДПУ/ПК после приема ретранслятором сигнала квитирования (символ “ДА”).

В противном случае ретранслятор будет передавать это извещение в ответ на следующее запросное ТУ до тех пор, пока оно не будет принято.

4.4 Работа системы при формировании и передаче команд ТУ оператором АРМ ДПУ/ПК

4.4.1 Взятие объекта под охрану (для УО СПИ "Фобос-ТР)

ВНИМАНИЕ!

УО СПИ "ФОБОС-ТР" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОХРАНУ ОБЪЕКТА ТОЛЬКО В РУЧНОМ  РЕЖИМЕ  ПОСТАНОВКИ  ПОД  ОХРАНУ  И  СНЯТИЯ  С  ОХРАНЫ.

4.4.1.1 Взятие объекта под охрану без задержки на выход

Материально-ответственному лицу сначала следует подготовить объект к сдаче под охрану, закрывая все заблокированные места и убедиться в исправности питания УО и шлейфов сигнализации. При исправном сетевом питании УО, на выносном блоке индикации должен быть включен светодиодный индикатор “СЕТЬ”. При исправных шлейфах сигнализации УО, на выносном блоке индикации должны быть включены светодиодные индикаторы ШЛ1, ШЛ2. Закончив подготовку объекта, следует позвонить на ПЦО из другого помещения или со своего телефонного аппарата, при взятии под охрану изнутри, и дать заявку оператору на взятие под охрану шлейфа сигнализации (ШС1 или ШС2) без задержки на выход “ВЗЯТЬ СРАЗУ”, сообщив свой пультовой номер.

Оператору с помощью клавиатуры АРМ ДПУ/ПК следует набрать три цифры номера направления соответствующего объекта, от 000 до 959, и одну цифру шлейфа сигнализации 1 или 2, и номер хозоргана, которые  отображаются  на  АРМ  ДПУ/ПК,  а  затем  дать  команду

“ВЗЯТЬ СРАЗУ”. АРМ ДПУ/ПК формирует указанную команду ТУ, посылает её вместо запросного ТУ на соответствующий ретранслятор (когда до него доходит очередь), а затем и на УВП для регистрации и переходит в режим ожидания ответа. Формат сообщения, отображаемого на УВП, приведен в таблице 4.3. Приняв указанную команду, ретранслятор определяет состояние направления (на момент прихода команды ТУ) и после этого сразу посылает соответствующее извещение ТС на АРМ ДПУ/ПК согласно таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Состояние шлейфа сигнализации | Состояние абонентской линии связи | Тип извещения ТС |
| --- | --- | --- |
| “Х” | “ОБРЫВ” или “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ” | “АВАРИЯ” |
| “НОРМА” | “НОРМА” | “ВЗЯТ” |
| “ОБРЫВ” или “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ” | “НОРМА” | “НЕВЗЯТ” |
| Примечание - “Х” - безразличное состояние. |

Полученное извещение ТС отображается на АРМ ДПУ/ПК (номер направления, номер шлейфа сигнализации, характер информации) и на УВП в формате, указанном в таблице 4.3.

Полученное извещение (кроме извещений "ВЗЯТ", "СНЯТ"),         отображенное на АРМ ДПУ/ПК, всегда сопровождается звуковым сигналом для привлечения внимания оператора. Вывести АРМ ДПУ/ПК из данного состояния (т.е. выключить звук и продолжить работу) можно только дав команду “СБРОС”, чем фиксируется реакция оператора на принимаемую информацию.

Информацией для материально-ответственного лица о нормальном взятии объекта под охрану будет служить непрерывное свечение светодиодных индикаторов на выносном блоке индикации и непрерывное, в течение 15 с, свечение выносного светодиодного индикатора с последующим выключением.

4.4.1.2 Взятие объекта под охрану с задержкой на выход.

Подготовка объекта и сдача объекта под охрану аналогична приведенной в п.4.4.1.1, за исключением того, что материально - ответственное лицо имеет возможность звонить на ПЦО с того же телефона, к абонентской линии которого подключен УО со шлейфами сигнализации.

Подав заявку оператору ПЦО о взятии шлейфа сигнализации под охрану с задержкой на выход, следует за время, менее 4 мин, покинуть объект.

Оператор ПЦО, получив заявку, действует в соответствии с п. 4.4.1.1, но в заключении набирает команду “ВЗЯТЬ ПОСЛЕ ВЫХОДА”, что отображается на УВП, согласно таблице 4.3. Ответное извещение ТС, поступающее от ретранслятора, будет сформировано в соответствии с таблицей 4.4 в зависимости от состояния направления. Причем извещение “АВАРИЯ” будет получено на АРМ ДПУ/ПК (в случае аварийной ситуации) сразу, “НЕВЗЯТ” - через 4 мин, “ВЗЯТ” - либо через 4 мин (если шлейфы сигнализации были в нормальном состоянии с момента посылки команды ТУ), либо ранее (при возврате шлейфов сигнализации в нормальное состояние после их нарушений при выходе из помещения).

В остальном указанный режим аналогичен описанному в п. 4.4.1.1.

4.4.2 Снятие объекта с охраны (для УО СПИ "Фобос-ТР)

4.4.2.1 Снятие с охраны с проникновением на объект

Хозорган, проникнув на объект и разблокировав тем самым шлейф сигнализации, звонит на ПЦО и передает оператору заявку на снятие в виде кода объекта, номера шлейфа сигнализации и  номера хозоргана. Обрыв шлейфа сигнализации на взятом под охрану объекте вызовет формирование извещения ТС “ТРЕВОГА” на АРМ ДПУ/ПК. По заявке на снятие оператору необходимо набрать на клавиатуре АРМ ДПУ/ПК номер объекта, номер шлейфа сигнализации, номер хозоргана и команду “СНЯТЬ”. Команда ТУ на снятие посылается на ретранслятор и в виде сообщения ТС возвращается на АРМ ДПУ/ПК. АРМ ДПУ/ПК отображает состояние шлейфа сигнализации “СНЯТ”, а на УВП отображается информация в соответствии с таблицей 4.3.

4.4.2.2 Снятие с охраны без проникновения на объект

В этом случае снятие объекта с охраны производится по заявке хозоргана. Для этого оператору необходимо набрать на клавиатуре АРМ ДПУ/ПК три цифры кода объекта, номер шлейфа сигнализации и команду  “СНЯТЬ”.

После нажатия клавиши АРМ ДПУ/ПК, на ретранслятор посылается команда ТУ о снятии шлейфа сигнализации с охраны. При этом на УВП отображается информация в соответствии с таблицей 4.3. После получения команды ТУ ретранслятор формирует состояние “СНЯТ” для данного шлейфа сигнализации в своей оперативной памяти и передает на АРМ ДПУ/ПК извещение ТС “СНЯТ”. Принятое извещение отображается на АРМ ДПУ/ПК. При этом на мониторе АРМ ДПУ/ПК высветится номер объекта, номер шлейфа сигнализации и извещение “СНЯТ”.

Следует помнить, что команда ТУ “СНЯТЬ” будет сформирована на АРМ ДПУ/ПК и передана на ретранслятор только в случае набора оператором на клавиатуре АРМ ДПУ/ПК трех цифр номера объекта и номера шлейфа сигнализации.

4.4.3 Запрос состояния объекта

Для запроса состояния объекта оператору необходимо набрать на клавиатуре АРМ ДПУ/ПК три цифры номера объекта от 000 до 959, затем команду “ЗАПРОС УО”. При этом на ретранслятор передается команда о запросе состояния УО и АРМ ДПУ/ПК перейдет в режим ожидания. На УВП регистрируется команда “ЗАПРОС УО” в соответствии с таблицей 4.3.

Ретранслятор в зависимости от состояния объекта передает извещение ТС в соответствии с таблицей 4.5.

Таблица 4.5

| Состояние объекта | Тип извещения ТС |
| --- | --- |
| Взят под охрану | “ВЗЯТ” |
| Снят с охраны | “СНЯТ” |
| На взятом под охрану объекте зафиксировано состояние тревога | “ТРЕВОГА” |
| Снят с контроля | “ОТКЛЮЧЕНО” |
| Обрыв абонентской линии или неисправность ППК (УО) | “АВАРИЯ” |

После ответа ретранслятора информация о состоянии запрашиваемого объекта отобразится на АРМ ДПУ/ПК. При этом на мониторе АРМ ДПУ/ПК высветится номер объекта и его состояние (для УО СПИ "Фобос-ТР" кроме номера объекта передается номер шлейфа сигнализации). На УВП будет зафиксировано извещение согласно таблице 4.3.

4.4.4 Запрос номеров объектов взятых или невзятых под охрану производить раздельно для каждого ретранслятора.

Для организации такого запроса оператору необходимо сначала набрать номер запрашиваемого ретранслятора от 1 до 8. Затем необходимо нажать клавишу “ЗАПРОС РЕТРАНСЛЯТОРА ВЗЯТЫХ”, если необходимо получить информацию о взятых объектах или клавишу “ЗАПРОС РЕТРАНСЛЯТОРА СНЯТЫХ”, если необходима информация о невзятых объектах. При этом формируется запрос на ретранслятор и АРМ ДПУ/ПК возвращается в исходное состояние, а на УВП отображается:

- ЧЧ:ММ  ВЗЯТЫЕ ОБЪЕКТЫ;

- ЧЧ:ММ  СНЯТЫЕ ОБЪЕКТЫ.

После этого, по мере поступления информации от ретранслятора, происходит регистрация на УВП номеров направлений в виде:

- В000, В001, В002 и т.д. для взятых направлений;

- С000, С001, С002 и т.д. для снятых направлений.

Информация о взятых и невзятых направлениях регистрируется только на УВП и выводятся на монитор АРМ ДПУ/ПК.

Регистрация производится в фоновом режиме, т.е. при её выполнении с клавиатуры АРМ ДПУ/ПК можно ввести любую другую команду, которая сразу же будет исполнена и после этого продолжится регистрация номеров направлений, взятых (невзятых) под охрану. Это же относится и к приёму на АРМ ДПУ/ПК новых извещений. Передача следующего запроса о взятых (невзятых) под охрану направлениях до завершения распечатки на УВП от предыдущего запроса не допускается.

4.4.5 Отключение и подключение направления

Для отключения (подключения) направления оператору АРМ ДПУ/ПК необходимо набрать на клавиатуре три цифры номера направления от 000 до 959 и затем команду “ОТКЛ. НАПРАВЛЕНИЕ” (“ПОДКЛ. НАПРАВЛЕНИЕ”). При этом на ретранслятор передается команда о исключении из опроса (начале опроса) направления, а на УВП эта команда регистрируется. После получения команды ТУ, ретранслятор исключает из опроса (начинает опрашивать) соответствующее направление и передает на АРМ ДПУ/ПК ТС “ОТКЛЮЧЕНО” (“ПОДКЛЮЧЕНО”). Принятое извещение отображается на АРМ.

4.4.6 Определение типа оконечного устройства, работающего на охраняемом объекте

Для определения типа оконечного устройства, работающего на охраняемом объекте, оператору АРМ ДПУ/ПК необходимо набрать на клавиатуре три цифры номера направления от 000 до 959 и затем команду “ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА УО”. При этом на ретранслятор передается команда о запросе типа оконечного устройства, стоящего на объекте, а на УВП эта команда регистрируется. После получения команды ТУ, ретранслятор передает на АРМ ДПУ/ПК ТС “ТИП УО”. Принятое извещение отображается на АРМ ДПУ/ПК.

4.5 Работа системы при формировании извещений ТС

4.5.1 Формирование сообщений “ВЗЯТ”, “СНЯТ”, “НЕВЗЯТ” описано в пп. 4.4.1, 4.4.2 (для УО СПИ “Фобос-ТР”).

ВНИМАНИЕ!

ППК "СИГНАЛ ВК-4" ИСПОЛНЕНИЕ 05 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОХРАНУ ОБЪЕКТА ТОЛЬКО В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПОСТАНОВКИ ПОД ОХРАНУ И СНЯТИЯ С ОХРАНЫ.  ППК "Сигнал ВК-4" исполнение 05 может работать в ручном режиме постановки под охрану и снятия с охраны только в том случае, если он запрог-раммирован  как  УО  СПИ  "Фобос-ТР".

Т. к. в ППК “Сигнал ВК-4” исполнение 05 тактика сдачи объекта под охрану и снятие его с охраны автоматизирована, то сообщения “ВЗЯТ”, “СНЯТ”, “НЕВЗЯТ” формируются на ретрансляторе, без команд ТУ (без участия оператора АРМ ДПУ/ПК), и передаются на АРМ ДПУ/ПК. При этом на АРМ ДПУ/ПК передается номер хозоргана, если хозорган пользуется устройством типа “Touch Memory”.

При попытке взять под охрану ППК "Сигнал ВК-4" исполнение 05 в ручном режиме работы системы с АРМ ДПУ/ПК, объект под охрану не возьмется, а на экране АРМ ДПУ/ПК отобразится сообщение "Тип УО - Сигнал ВК-4".

4.5.2 Сообщение “НАРЯД” формируется при отметке группы задержания после прибытия на объект. Отметка о прибытии делается магнитом, который подносится к выносному герконовому контакту (СМК), закрепленному на внешней стороне косяка входной двери объекта. Герконовый контакт устанавливается в шлейф “НАРЯД”, который подключен в свою очередь к ППК (УО).

При этом на АРМ ДПУ/ПК отображается номер направления, сообщение “НАРЯД” и на УВП распечатывается информация в соответствии с таблицей 4.3.

4.5.3 Сообщение “ТРЕВОГА” формируется при нарушении шлейфа сигнализации объекта, взятого под охрану.

При этом на АРМ ДПУ/ПК отображается номер направления, номер нарушенного шлейфа сигнализации, сообщение “ТРЕВОГА” и на УВП распечатывается информация в соответствии с таблицей 4.3. При этом, если сообщение “ТРЕВОГА” принято в период, когда объект не должен сниматься с охраны, то необходимо сразу передать соответствующую информацию дежурному ПЦО или группе задержания.

Контролировать прибытие наряда необходимо по поступлению сообщения “НАРЯД” с данного объекта. (Для УО СПИ “Фобос-ТР” - если сообщение “ТРЕВОГА” поступило в период снятия объекта с охраны, то необходимо зафиксировать время его поступления и ожидать в течение времени, заданного в базе данных АРМ ДПУ/ПК, телефонного сообщения хозоргана о снятии с охраны. Если в течение этого времени данное сообщение не поступило, необходимо передать соответствующую информацию дежурному ПЦО или группе задержания.)

4.5.4 Сообщение “ПОДМЕНА УО” формируется при замене имеющегося на объекте ППК (УО) на ППК (УО) с несовпадающим кодом направления. При этом на АРМ ДПУ/ПК отображается номер соответствующего направления, сообщение “ПОДМЕНА УО” и на УВП распечатывается информация, согласно таблице 4.3. Это сообщение формируется либо при замене вышедшего из строя ППК (УО) на объекте на новое, либо при попытке несанкционированного обхода ППК (УО) путем переключения на аналогичный с целью проникновения на объект. Данная информация  относится к разряду тревожных и должна быть немедленно передана дежурному офицеру ПЦО и группе задержания с целью принятия соответствующих мер.

4.5.5 Сообщение “АВАРИЯ” формируется:

- при обрыве или замыкании абонентской линии на участке от ретранслятора до ППК (УО) на время более 5 с;

- при неисправности ППК (УО);

- при снижении значения напряжения резервного источника питания ППК (УО) менее 10 В, если ППК (УО) работает от аккумулятора.

При этом на АРМ ДПУ/ПК отображается номер направления, сообщение “АВАРИЯ” и на УВП распечатывается информация в соответствии с таблицей 4.3.

Данная информация также относится к разряду тревожных и должна немедленно передаваться дежурному ПЦО для адекватного реагирования.

4.5.6 Формирование сообщений “ОТКЛЮЧЕНО НАПРАВЛЕНИЕ”, “ПОДКЛЮЧЕНО НАПРАВЛЕНИЕ” описано в п. 4.4.5.

4.6 Возможности системы по самодиагностике

4.6.1 Сообщение “ОТКАЗ РЕТРАНСЛЯТОРА” формируется в том случае, если ретранслятор не отвечает на запросы АРМ ДПУ/ПК или не принимает команды с АРМ ДПУ/ПК.

При этом на АРМ ДПУ/ПК отображается номер ретранслятора, сообщение “ОТКАЗ РЕТРАНСЛЯТОРА” и на УВП распечатывается информация в соответствии с таблицей 4.3.

При поступлении этого сообщения необходимо сообщить дежурному ПЦО и техническому персоналу об отказе ретранслятора, определить по распечатке УВП номера направлений данного ретранслятора, взятые под охрану, и передать соответствующую информацию дежурному ПЦО и, при необходимости, группе задержания.

4.6.2 Сообщение “ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА” формируется при восстановлении связи с ранее отказавшим ретранслятором.

При этом на АРМ ДПУ/ПК отображается номер ретранслятора, сообщение ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА и на УВП распечатывается информация в соответствии с таблицей 4.3.

При поступлении этого сообщения необходимо сообщить дежурному ПЦО о восстановлении работоспособности ретранслятора и с помощью команд запроса состояния установить, не изменилось ли состояние взятых под охрану объектов с целью дополнительного контроля.

4.6.3 Сообщение "СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ" формируется при неисправности ППК (УО).

При этом на АРМ ДПУ/ПК отображается номер ретранслятора, номер направления и расшифровка служебного сообщения. Содержание служебных сообщений приведено в таблице 4.6.

Таблица 4.6

| Номер сообщения | Содержание сообщения |
| --- | --- |
| 1 | Пропуск развернутой телеграммы от ППК |
| 2 | Переход на резервное питание ППК (Пропадание сети ( 220В) |
| 3 | Основное питание (Восстановление сети ( 220 В на объекте) |
| 4 | Авария резервного питания ППК (Глубокий разряд аккумулятора или его отсутствие) |

Эти сообщения являются служебными и ими пользуется персонал, обслуживающий систему, для определения неисправностей или сбоев системы.

4.6.4 Сообщение о текущем времени постоянно отображается в правом верхнем углу монитора АРМ ДПУ/ПК. Кроме того, при переходе к каждому следующему часу на УВП отображается отметка времени в следующем виде:

- время ЧЧ:00,

где ЧЧ - значение наступившего часа.

4.6.5 Все сообщения системы (кроме "СНЯТ", "ВЗЯТ"), выводимые на мониторе АРМ ДПУ\ПК, сопровождаются звуковым сигналом.

Сброс информации, отображаемой на АРМ ДПУ\ПК, и звукового сигнала осуществляется набором команды “СБРОС”.

4.6.6 Установка времени на АРМ ДПУ/ПК при начальном включении питания осуществляется следующим образом. Оператор выходит в меню "Сервис" и выбирает строку “Установка времени”, затем задает текущее  время в формате:

- ЧЧ:ММ:СС,

где ЧЧ - часы, ММ - минуты, СС - секунды.

На УВП формируется следующая информация:

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЧЧ:ММ.

Коррекция времени проводится аналогично установке времени.

5. Устройство и работа составных

частей изделия

5.1 Устройство и работа ППК изложены в руководстве по эксплуатации АЦДР.425513.007 РЭ.

5.2 Устройство и работа ретранслятора изложены в руководстве по эксплуатации ЯЛКГ.425654.004 РЭ.

5.3 Устройство и работа АРМ ДПУ/ПК изложены в техническом описании ЯЛКГ.466451.001 ТО.

6. Маркировка и пломбирование

6.1 На устройствах, входящих в систему, нанесены:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение устройства;

- заводской номер устройства (по системе нумерации предприятия-изготовителя);

- год (последние две цифры) и квартал изготовления;

- знак соответствия(при наличии сертификата).

6.2 С целью ограничения доступа в устройствах системы предус-мотрено пломбирование.

На ретрансляторе пломбируются два винта крепления задней стенки и два винта крепления стойки для установки типовых элементов замены (ТЭЗ).

На ППК пломбируется один из винтов фиксирующий верхнюю крышку корпуса.

7. Тара и упаковка

7.1 Устройства, входящие в систему, уложены в пакеты из полиэтиленовой пленки и заварены.

Аккумуляторы, входящие в состав ППК, находятся внутри прибора.

7.2 ППК, БП, и комплект запасных частей помещены в потребительскую тару - картонные ящики. БП упаковывается в один ящик с ППК.

7.3 Система упакована в транспортную тару - ящики.

7.4 Система исполнения ЯЛКГ.425612.003 упакована в следующем порядке:

- ящик №1 содержит: АРМ ДПУ/ПК, блок сопряжения интерфейсов, соединительный кабель, ретранслятор, комплект запасных частей ретранслятора, эксплуатационную документацию на систему, АРМ ДПУ/ПК и ретранслятор, а также ведомость ЗИП;

- ящик №2 содержит пять штук ППК (с аккумулятором), пять штук БП и эксплуатационную документацию на ППК;

- ящик №3 содержит пять штук ППК (с аккумулятором), пять штук БП и эксплуатационную документацию на ППК.

Масса брутто ящика №1 - не более  45 кг.

Масса брутто ящика №2, №3 - не более  55 кг.

7.5 Система исполнения ЯЛКГ.425612.003-01, за исключением ящика №1, упакована аналогично. Ящик №1 содержит: ретранслятор, комплект запасных частей ретранслятора, эксплуатационную документацию на систему и ретранслятор, а также ведомость ЗИП.

Масса брутто ящика №1 - не более   45 кг.

7.6 Система исполнения ЯЛКГ.425612.001-02 упакована в ящики №2 и №3. Ящик №1 отсутствует.

7.7 В каждый ящик вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и обозначение устройств, их количество;

- дату упаковывания;

- подпись или штамп ответственного за упаковывание или штамп ОТК.

8. Указания мер безопасности

8.1 При установке и эксплуатации системы обслуживающему персоналу необходимо соблюдать правила, изложенные в инструкциях: “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” и руководствоваться требованиями, изложенными в ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.3.019.

8.2 Все лица обслуживающего персонала обязаны знать порядок включения и выключения системы, а так же отдельных частей системы и строго выполнять его.

8.3 При всех работах с системой необходимо соблюдать указания мер безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на составные части системы.

8.4 При транспортировании, а так же при установке системы необходимо соблюдать меры предосторожности при погрузочно-разгрузочных работах.

8.5 В помещениях, предназначенных для эксплуатации системы, должны быть предусмотрены меры противопожарной безопасности.

9. Порядок установки, подготовки изделия к

работе  и порядок работы

9.1 Перед установкой системы и её составных частей необходимо ознакомиться с настоящими руководством по эксплуатации и руководствами по эксплуатации на составные части системы.

9.2 Установку системы производить согласно порядку установки составных частей и в соответствии со структурной схемой, приведенной в приложении А.

9.3 Подготовка системы к работе и порядок работы осуществляется согласно методики, изложенной в соответствующих разделах руководства по эксплуатации на составные части системы.

10. Возможные неисправности и способы

их устранения

10.1 Перечень основных возможных неисправностей в системе приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование неисправностей, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Не светятся все индикаторы ретранслятора | Отсутствие напряжения - 60 В | Проверить цепь подачи питания - 60 В |
| 2 Не светятся индикаторы “ПРМ” и “ПРД” в ретрансляторе (для ретранслятора с УЦР-М индикаторы «ПРМ2» и «ПРД» | Неисправна линия связи с АРМ ДПУ/ПК | Проверить параметры линии связи с АРМ ДПУ/ПК |
| 3 Не светится индикатор “ПРД” в ретрансляторе | Неисправна либо плата УФАМ, либо УЦР в ретранс-ляторе (для ретранслятора с УЦР-М неисправна плата УЦР-М в ретрансляторе) | Определить неисправную плату и заменить |
| 4 При подключении ППК к сети не светится индикатор “СЕТЬ” | Неисправны предохранители FU1, FU2. | Заменить предохранители. |
| 5 При переходе ППК на резервное питание, прибор не работает | Неисправен предохранитель FU3. | Заменить предохранитель. |

11. Техническое обслуживание

11.1 Техническое обслуживание системы производить параллельно по составным частям системы или отдельно по каждой составной части системы. Виды и продолжительность работ по техническому обслуживанию оговорены в паспортах на составные части системы.

11.2 Проведение технического обслуживания системы и её составных частей фиксировать в специальном журнале, который должен находиться на ПЦО.

12. Хранение

12.1 Составные части системы должны храниться в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от 274 до 313 К (от +1 до +40 (С) и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 298 К (+25 (С).

12.2 Составные части системы следует хранить в закрытом чистом хранилище при отсутствии паров вредных примесей, вызывающих коррозию и потерю товарного вида составных частей системы.

12.3 При хранении составные части системы должны быть упакованы в транспортную тару. Срок хранения - не более 1 года.

13. Транспортирование

13.1 При транспортировании составные части системы должны быть упакованы в транспортную тару.

13.2 Составные части системы транспортируются любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) в соответствии с требованиями следующих документов:

- "Правила перевозки грузов"/М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1985;

- "Технические условия погрузки и крепления грузов"/М-во путей сообщ. СССР - М. : Транспорт, 1988.;

- "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"/М-во автомоб. трансп. РСФСР -2-е изд. - М.: Транспорт, 1984.;

- "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении"/ М-во морского флота РСФСР - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1985.;

- "Правила перевозки грузов" /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989.;

- "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-штучных грузов"/Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87. - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990.;

- "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражд. авиации СССР 20.08.84 - М.: Возд. транспорт 1985.

Приложение А

Структурная схема системы передачи извещений

СПИ “Фобос-3”