УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ

| ( "УК-ВК" | 2 канала на замыкание | ( "УК-ВК/01" | 1 канал на замыкание |
| --- | --- | --- | --- |
| ( "УК-ВК/02" | 2 канала на переключение | ( "УК-ВК/03" | 1 канал на переключение |
| ( "УК-ВК/04" | 2 канала на переключение | ( "УК-ВК/05" | 1 канал на переключение |

Этикетка АЦДР.425412.002 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Общие сведения

Настоящая этикетка распространяется на устройство коммутационное "УК-ВК" АЦДР.425412.002 и его исполнения 
"УК-ВК/01" АЦДР.425412.002-01, "УК-ВК/02" АЦДР.425412.002-02, "УК-ВК/03" АЦДР.425412.002-03, "УК-ВК/04" АЦДР.425412.002-04, "УК-ВК/05" АЦДР.425412.002-05.

Устройство коммутационное "УК-ВК" АЦДР.425412.002 ТУ (в дальнейшем - устройство) применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или источнику постоянного тока до 
30 В путем замыкания и размыкания контактов реле.

Характеристики управляемых исполнительных реле приведены ниже:

| Исполнение устройства | Количество исполнительных реле | Характеристики контакта реле |
| --- | --- | --- |
| "УК-ВК" | 2 | Нормально разомкнутый, на замыкание |
| "УК-ВК/01" | 1 | Нормально разомкнутый, на замыкание |
| "УК-ВК/02" | 2 | Нормально замкнутый, на переключение |
| "УК-ВК/03" | 1 | Нормально замкнутый, на переключение |
| "УК-ВК/04" | 2 | Нормально замкнутый, на переключение |
| "УК-ВК/05" | 1 | Нормально замкнутый, на переключение |

Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

Устройство является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым.

  - Основные технические данные

1) Количество каналов коммутации:

2 – для исполнений АЦДР.425412.002, АЦДР.425412.002-02, АЦДР.425412.002-04;

1 - для исполнений АЦДР.425412.002-01, АЦДР.425412.002-03, АЦДР.425412.002-05.

2) Характеристики исполнительных реле:

- количество исполнительных реле:

2 – для исполнений АЦДР.425412.002, АЦДР.425412.002-02, АЦДР.425412.002-04;

1 – для исполнений АЦДР.425412.002-01, АЦДР.425412.002-03, АЦДР.425412.002-05.

| Исполнение устройства | Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А |
| --- | --- | --- |
|  | Переменное напряжение | Постоянное Напряжение | Переменный ток | Постоянный ток |
| "УК-ВК" | 245 | 30 | 5* | 5* |
| "УК-ВК/01" | 245 | 30 | 5 | 5 |
| "УК-ВК/02" | 220 | 30 | 10* | 10* |
| "УК-ВК/03" | 220 | 30 | 10 | 10 |
| "УК-ВК/04" | 220 | 30 | 10* | 10* |
| "УК-ВК/05" | 220 | 30 | 10 | 10 |

3) Характеристики управляющего сигнала:

| Исполнение устройства | Входное напряжение, В | Входной ток, А |
| --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до |
| "УК-ВК" | 11,5 | 14 | 0,036* | 0,053* |
| "УК-ВК/01" | 11,5 | 14 | 0,036 | 0,053 |
| "УК-ВК/02" | 11,5 | 14 | 0,036* | 0,053* |
| "УК-ВК/03" | 11,5 | 14 | 0,036 | 0,053 |
| "УК-ВК/04" | 22,1 | 27,1 | 0,017* | 0,028* |
| "УК-ВК/05" | 22,1 | 27,1 | 0,017 | 0,028 |

* - величина приведена для одного канала (для одного реле).

4) Температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 оС).

5) Относительная влажность воздуха до 93 %  при температуре +40 ОС.

6) Габаритные размеры – 75х75х46.

7) Масса - не более 0,1 кг.

| Комплектность В комплект поставки устройства входит: устройство коммутационное этикетка шуруп 1-3х25.016 упаковка |  |
| --- | --- |
|  | – 1 шт; |
|  | – 1 экз; |
|  | – 3 шт; |
|  | – 1 шт; |

# 2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Схема внешних соединений. На рисунках 1, 2 показана схема электрическая подключения при проверке.

#### Рис 1 Схема подключения для исполнений УК-ВК  и УК-ВК/01

А1-блок питания 12В, 0,5А;

А2-устройство коммутационное "УК-ВК" или "УК-ВК/01";

S1, S2-переключатель, например, ПКн61 Н2-1-2-15-2;

HL1, HL2 - лампа накаливания Б200-60

Примечание: Исполнение УК-ВК/01 только с одним реле К1

#### Рис 2 Схема подключения для исполнений УК-ВК/02, УК-ВК/03, УК-ВК/04, УК-ВК/05,

А1-блок питания 12В, 0,5А, для исполнений УК-ВК/04, УК-ВК/05 – 24В, 0,5А;

А2-устройство коммутационное "УК-ВК" или "УК-ВК/01";

S1, S2-переключатель, например, ПКн61 Н2-1-2-15-2;

HL1, HL2 - лампа накаливания Б200-60

Примечание: Исполнения УК-ВК/03 и УК-ВК/05 только с одним реле К1

2.2 Монтаж устройства. На рисунке 3 приведена разметка для крепления  устройства.

2.3 Испытания устройства исполнений УК-ВК и УК-ВК/01

2.3.1 Подключить устройство согласно рисунка 1. Лампы HL1, HL2 не должны светиться. Нажать и удерживать кнопки S1, S2. Должны включиться лампы HL1, HL2.

2.4 Испытания устройства исполнений УК-ВК/02, УК-ВК/03, УК-ВК/04, УК-ВК/05

2.4.1 Подключить устройство согласно рисунка 2. Лампы HL1, HL3 должны светиться, лампы HL2, HL4 не должны светиться. Нажать и удерживать кнопки S1, S2. Лампы HL1, HL3 должны погаснуть и включиться лампы HL2, HL4.

2.5 После испытаний  подключить к устройству управляющие выходы приемно-
контрольных приборов, нагрузки и питающее нагрузки напряжение. Устройство готово к 
работе.

2.6 Техническое обслуживание. Рекомендуемый минимум мероприятий по техническому обслуживанию устройства проводится в объеме п.2.3.

3 Свидетельство о приемке и упаковывании

Устройство оконечное соответствует требованиям АЦДР.425412.002 ТУ, признано годным для эксплуатации и упаковано ОАО "Радий"

| Обозначение | Наименование изделия | Заводской номер | Упаковщик | Месяц год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЦДР.425412.002 | УК-ВК |  |  |  |
| АЦДР.425412.002-01 | УК-ВК/01 |  |  |  |
| АЦДР.425412.002-02 | УК-ВК/02 |  |  |  |
| АЦДР.425412.002-03 | УК-ВК/03 |  |  |  |
| АЦДР.425412.002-04 | УК-ВК/04 |  |  |  |
| АЦДР.425412.002-05 | УК-ВК/05 |  |  |  |

# 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода  устройства в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем. Система качества ОАО "Радий" сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-96

4.3 Рекламации направлять по адресу:

1. 456830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, 28. Тел./Факс (351-49) 2-27-82. Е-mail:info@radiy.ru.

2. 141070, г. Королев, Московской области, ул. Пионерская, 4, НВП «Болид».

Тел./Факс (095) 513-44-48, 513-43-42, 513-47-49. E-mail: info@bolid.ru.

# Text boxes

Рис. 3