# Оповещатель световой

# О12-3 “АСТРА-10”

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.Н00055

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП021.В00056

# Паспорт АД2.422.002 ПС

# 1 Основные сведения

1.1 Оповещатель предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации.

1.2 Оповещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.3 Электропитание оповещателя осуществляется напряжением

220 (+22, - 33) В переменного тока или 12 (+3, - 2) В постоянного тока.

1.4 Наличие диодного моста не требует соблюдения полярности при подключении питания от источника постоянного тока.

1.5 Оповещатель выдает 2 вида оповещения:

- включены световые индикаторы;

- выключены световые индикаторы, путем подачи на него напряжения питания через выходное реле приемно-контрольного прибора.

# 2 Технические характеристики

Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней

засветки, лк………………….…………………………..……….……....…..до 500

Угол обзора восприятия светового оповещения, град.….…………….……..110

Потребляемый ток, мА, не более……………….………………..……………..50

Габаритные размеры, мм………………………..…...……диаметр 90, высота 30

Масса оповещателя, кг………….……………….…………………………….0,12

Условия эксплуатации:

- диапазон температур, °С…………………….…..……от минус 30 до плюс 40

-относительная влажность воздуха 95 при +35°С без конденсации влаги

## 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| АД2.422.002 | Оповещатель световой О12-3 “Астра-10” | 1 шт. |
| АД2.422.002 ПС | Оповещатель световой О12-3 “Астра-10” Паспорт | 1 экз. |

4 Порядок установки

4.1 При выборе места установки оповещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- исключить попадание на оповещатель прямых солнечных лучей;

- в капитальных сооружениях предпочтительной является установка оповещателя в местах, откуда он хорошо наблюдается с улицы.

4.2 Оповещатель следует устанавливать в следующей последовательности:

- сделать разметку в соответствии с рисунком 1;

15,7 мм

54,7 мм

2 отв. Ø 3,5

Рисунок 1

- снять крышку оповещателя, повернув ее против часовой стрелки относительно основания;

- удалить в основании одну из заглушек в отверстиях для ввода проводов

(рисунок 2) и провести провода от источника питания через отверстие;

- закрепить основание оповещателя на стене;

- подключить оповещатель к источнику питания в соответствии с используемым напряжением (рисунок 3);

- закрыть крышку.

Рисунок 2

~220 В

+12В

Общ.

Рисунок 3

5 Проверка работоспособности

5.1 Подать питание на оповещатель - все индикаторы должны светиться с одинаковой яркостью.

6 Свидетельство о приемке

6.1 Оповещатель световой  О12-3 "Астра-10" №

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, АД2.422.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись                   расшифровка подписи

год, месяц, число

7 Свидетельство об упаковывании

7.1 Оповещатель световой  О12-3 "Астра-10"  №

заводской номер

Упакован ________ЗАО НТЦ ТЕКО___________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________	___________________	_____________________

должность	       личная подпись	   расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий АД2.422.002 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев, но не более гарантийного срока хранения.

8.3 Гарантийный срок хранения – 15 месяцев со дня изготовления.

8.4 Оповещатели, у которых в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяются или ремонтируются  предприятием-изготовителем.

9 Сведения о рекламациях

9.1 При отказе в работе или неисправности оповещателя в период гарантийного срока, потребителем составляется акт о необходимости замены оповещателя предприятием-изготовителем.

9.2 Претензии без паспорта на оповещатель предприятие-изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–98

E-mail: teko@mi.ru

http://www.teko.mi.ru